## NOJA RC 10
| Mapeo de memoria en NOJA RC10 (Manual) |  |  | Interfaz SCADA Reconecta
| Database ID | Conditions when set (=1) | Conditions when clear (=0) | Nombre (para estado 1) | Nombre (para estado 0) | Descripción (explicación para caja de texto) | Configuración por defecto (marcar con una x)
BINARY IMPUT
General
| Dummy Control | Dummy Control ON | Dummy Control OFF | Control simulado activado. El equipo está respondiendo a comandos ficticios para pruebas. | Control simulado desactivado. El equipo está operando con comandos reales. | Activa o desactiva un control ficticio utilizado en pruebas sin impacto en la operación real.
| Test Mode | Test Mode is ON | Test Mode is OFF | Prueba activa. El equipo está en un estado de prueba y no en condiciones operativas normales. | Prueba inactiva. El equipo está operando en condiciones normales. | Indica si el equipo está en modo de prueba para verificar configuraciones y funcionalidades.
12 | Lockout (Any) | ACR is in the lockout state. For single triple switchgear at least one phase is locked out. | ACR is not in the Lockout state. For single triple switchgear no phase is in the lockout state. | Equipo bloqueado. Al menos una fase está bloqueada y el equipo no intentará una nueva reconexión. | Sin bloqueo / reestablecimiento. Todas las fases están en condiciones operativas. | Indica si el equipo está en estado de bloqueo, impidiendo nuevos intentos de reconexión. Se recomienda no realizar operaciones de manera remota, sin una verificación in situ. | X
| Lockout (SW Phase A) | Switch on Phase A is locked out | Switch on Phase A is not locked out | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protecció. En equipos con interrupción individual, bloqueo de fase A. | Sin bloqueo. Estado normal de operación | Solo para reconectadores con interrupción individual por fase, indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática en la fase A, a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual.
| Lockout (SW Phase B) | Switch on Phase B is locked out | Switch on Phase B is not locked out | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protección en fase B, solo para equipos con interrupción individual por fase | Sin bloqueo en fase B. Estado normal de operación | Solo para reconectadores con interrupción individual por fase, indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática en la fase B, a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual.
| Lockout (SW Phase C) | Switch on Phase C is locked out | Switch on Phase C is not locked out | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protección en fase C, solo para equipos con interrupción individual por fase | Sin bloqueo en fase C. Estado normal de operación | Solo para reconectadores con interrupción individual por fase, indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática en la fase C, a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual.
| Lockout (All Phases) | All phases are locked out | At least one phase is not locked out. | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protección | Sin bloqueo. Estado normal de operación | Indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática, a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual.
| 79 Lockout (Any) | Lockout due to any Protection Operation and with any number of trips. For single triple switchgear at least one phase is locked out. | Recloser is not in Lockout state due to Protection Operation. For single triple switchgear no phase is in the lockout state |  |  | Indica que el reconectador ha sido bloqueado como respuesta a una operación de protección. Esto puede deberse a eventos como sobrecorriente, fallas a tierra, o condiciones anormales detectadas. | X
| Remote Control | Control mode is set Remote | Control mode is set Local. IIN1-5 Local mode indicator is set | Con control vía SCADA. Sin control LOCAL. | Sin control de SCADA. Solo control LOCAL | Indica si está activo o no el control vía SCADA.
| AR initiated | Any of AR OC/NPS/EF/SEF, AR VE or ABR elements are set in an open state, and a reclose operation is pending | None of AR OC/NPS/EF/SEF, AR VE or ABR elements are set in an open state with a pending reclose operation.
| Prot initiated | Protection Sequence is in progress | Protection Sequence is not in progress
| Local Control | Control mode is set Local | Control mode is set Remote | Sin control de SCADA. Solo control LOCAL | Con control vía SCADA. Sin control LOCAL. | Indica si está activo o no el control LOCAL.
| Group 1 Trip | Trip request by Group 1 protection settings | No Group 1 protection trip request detected.
| Group 2 Trip | Trip request by Group 2 protection settings | No Group 2 protection trip request detected.
| Group 3 Trip | Trip request by Group 3 protection settings | No Group 3 protection trip request detected.
| Group 4 Trip | Trip request by Group 4 protection settings | No Group 4 protection trip request detected.
| MNT Exceeded | Maximum Number of Trips exceeded | Maximum Number of Trips not exceeded
| DNP3-SA Enabled | DNP3-SA is enabled | DNP3-SA is disabled
| Update Key Installed | DNP3-SA Update Key is installed | DNP3-SA Update Key is NOT installed
| SGA Enable | SGA is Enabled | SGA is Disabled
| WLAN Enable | Wi-Fi is On | Wi-Fi is Off
| Mobile Network Enable | Mobile Network (4G) is On. | Mobile Network (4G) is Off.
| GPS Enable | GPS is On. | GPS is Off.
Inicio de evaluación de protección (Pickup)
| Pickup | Pickup output of any element is activated | No Pickup output of any element is activated
| P(OC) | Pickup output of any OC element activated | Pickup output of any OC element not activated
| P(OC1+) | Pickup output of OC1+ activated | Pickup output of OC1+ not activated
| P(OC2+) | Pickup output of OC2+ activated | Pickup output of OC2+ not activated
| P(OC3+) | Pickup output of OC3+ activated | Pickup output of OC3+ not activated
| P(OC1-) | Pickup output of OC1- activated | Pickup output of OC1- not activated
| P(OC2-) | Pickup output of OC2- activated | Pickup output of OC2- not activated
| P(OC3-) | Pickup output of OC3- activated | Pickup output of OC3- not activated
| P(NPS) | Pickup output of any NPS element activated | Pickup output of any NPS element not activated
| P(NPS1+) | Pickup output of NPS1+ activated | Pickup output of NPS1+ not activated
| P(NPS2+) | Pickup output of NPS2+ activated | Pickup output of NPS2+ not activated
| P(NPS3+) | Pickup output of NPS3+ activated | Pickup output of NPS3+ not activated
| P(NPS1-) | Pickup output of NPS1- activated | Pickup output of NPS1- activated
| P(NPS2-) | Pickup output of NPS2- activated | Pickup output of NPS2- not activated
| P(NPS3-) | Pickup output of NPS3- activated | Pickup output of NPS3- not activated
| P(I2/I1) | Pickup output of I2/I1 activated | Pickup output of I2/I1 not activated
| P(Yn) | Pickup output of Yn activated | Pickup output of Yn not activated
| P(EF) | Pickup output of any EF element activated | Pickup output of any EF element not activated
| P(EF1+) | Pickup output of EF1+ activated | Pickup output of EF1+ not activated
| P(EF2+) | Pickup output of EF2+ activated | Pickup output of EF2+ not activated
| P(EF3+) | Pickup output of EF3+ activated | Pickup output of EF3+ not activated
| P(EF1-) | Pickup output of EF1- activated | Pickup output of EF1- not activated
| P(EF2-) | Pickup output of EF2- activated | Pickup output of EF2- not activated
| P(EF3-) | Pickup output of EF3- activated | Pickup output of EF3- not activated
| P(SEF) | Pickup output of any SEF element activated | Pickup output of any SEF element not activated
| P(SEF+) | Pickup output of SEF+ activated | Pickup output of SEF+ not activated
| P(SEF-) | Pickup output of SEF- activated | Pickup output of SEF- not activated
| P(OCLL1) | Pickup output of OCLL1 activated | Pickup output of OCLL1 not activated
| P(OCLL2) | Pickup output of OCLL2 activated | Pickup output of OCLL2 not activated
| P(OCLL3) | Pickup output of OCLL3 activated | Pickup output of OCLL3 not activated
| P(NPSLL1) | Pickup output of NPSLL1 activated | Pickup output of NPSLL1 activated
| P(NPSLL2) | Pickup output of NPSLL2 activated | Pickup output of NPSLL2 activated
| P(NPSLL3) | Pickup output of NPSLL3 activated | Pickup output of NPSLL3 activated
| P(EFLL1) | Pickup output of EFLL1 activated | Pickup output of EFLL1 not activated
| P(EFLL2) | Pickup output of EFLL2 activated | Pickup output of EFLL2 not activated
| P(EFLL3) | Pickup output of EFLL3 activated | Pickup output of EFLL3 not activated
| P(SEFLL) | Pickup output of SEFLL activated | Pickup output of SEFLL not activated
| P(PhA) | Pickup output of Phase A activated by OC element | Pickup output of Phase A not activated
| P(PhB) | Pickup output of Phase B activated by OC element | Pickup output of Phase B not activated
| P(PhC) | Pickup output of Phase C activated by OC element | Pickup output of Phase C not activated
| P(PhN) | Pickup output of Phase N activated by EF element | Pickup output of Phase N not activated
| P(UV) | Pickup output of any UV element activated | Pickup output of any UV element not activated
| P(UV1) | Pickup output of UV1 activated | Pickup output of UV1 not activated
| P(UV2) | Pickup output of UV2 activated | Pickup output of UV2 not activated
| P(UV3) | Pickup output of UV3 activated | Pickup output of UV3 not activated
| P(UV4 Sag) | Pickup of output of UV4 Sag activated | Pickup of output of UV4 Sag not activated
| P(Uabc UV4 Sag) | Pickup output of any of Ua/Ub/Uc in Single Phase mode or Uab/Ubc/Uca in Phase to Phase mode for UV4 Sag activated | Pickup output of any of Ua/Ub/Uc in Single Phase mode or Uab/Ubc/Uca in Phase to Phase mode for UV4 Sag not activated
| P(Urst UV4 Sag) | Pickup output of any of Ur/Us/Ut in Single Phase mode or Urs/Ust/Utr in Phase to Phase mode for UV4 Sag activated | Pickup output of any of Ur/Us/Ut in Single Phase mode or Urs/Ust/Utr in Phase to Phase mode for UV4 Sag not activated
| P(OV)(1) | Pickup output of any OV element activated | Pickup output of any OV element not activated
| P(OV1)(1) | Pickup output of OV1 activated | Pickup output of OV1 not activated
| P(OV2)(1) | Pickup output of OV2 activated | Pickup output of OV2 not activated
| P(OV3)(1) | Pickup output of OV3 activated | Pickup output of OV3 not activated
| P(OV4)(1) | Pickup output of OV4 activated. Note: A pickup will not be activated when the switch is open unless the reclose map is set to alarm. | Pickup output of OV4 not activated
| P(UF) | Pickup output of UF activated | Pickup output of UF not activated
| P(OF) | Pickup output of OF activated | Pickup output of OF not activated
| P(Uabc>) | Pickup output of Uabc> activated | Pickup output of Uabc> not activated
| P(Urst>) | Pickup output of Urst> activated | Pickup output of Urst> not activated
| P(Uabc<) | Pickup output of Uabc< activated | Pickup output of Uabc< not activated
| P(Urst<) | Pickup output of Urst< activated | Pickup output of Urst< not activated
| P(LSD) | Pickup output of Loss of Supply Detector activated | Pickup output of Loss of Supply Detector not activated
| P(Any HRM) | Pickup output of harmonics (THD, TDD or any discrete harmonic) activated | Pickup output of harmonics (THD, TDD or any discrete harmonic) not activated
| P(Ua) | Voltage on A bushing is above LSD level | Voltage on A bushing is below LSD level
| P(Ub) | Voltage on B bushing is above LSD level | Voltage on B bushing is below LSD level
| P(Uc) | Voltage on C bushing is above LSD level | Voltage on C bushing is below LSD level
| P(Ur) | Voltage on R bushing is above LSD level | Voltage on R bushing is below LSD level
| P(Us) | Voltage on S bushing is above LSD level | Voltage on S bushing is below LSD level
| P(Ut) | Voltage on T bushing is above LSD level | Voltage on T bushing is below LSD level
| P(ROCOF) | Pickup output for ROCOF is activated | Pickup output for ROCOF is not activated
| P(VVS) | Pickup output for VVS is activated | Pickup output for VVS is not activated
| P(PDOP) | Pickup output for PDOP is activated | Pickup output for PDOP is not activated
| P(PDUP) | Pickup output for PDUP is activated | Pickup output for PDUP is not activated
| CBF Pickup | Pickup output for CBF Default Mode is activated | Pickup output for CBF Default Mode is not activated
| Backup Trip Pickup | Pickup output for CBF Backup Trip Mode is activated | Pickup output for CBF Backup Trip Mode is not activated
Open
| Open(Any) | PS=0 irrespective of source | PS=1 irrespective of source
| Open | The switch is open | The switch is closed
| Open(SW Phase A) | Open due to Switch on Phase A Tripping | Not Open due to Switch on Phase A Tripping
| Open(SW Phase B) | Open due to Switch Phase B Tripping | Not Open due to Switch on Phase B Tripping
| Open(SW Phase C) | Open due to Switch on Phase C Tripping | Not Open due to Switch on Phase C Tripping
| Open(all phases) | All phases are open | At least one phase is closed.
| Open(Prot) | Open due to any protection trip | Not open due to any protection trip
| Open(OC) | Open due to any OC element tripping | Not open due to any OC element tripping
| Open(OC1+) | Open due to OC1+ tripping | Not open due to OC1+ tripping
| Open(OC2+) | Open due to OC2+ tripping | Not open due to OC2+ tripping
| Open(OC3+) | Open due to OC3+ tripping | Not open due to OC3+ tripping
| Open(OC1-) | Open due to OC1- tripping | Not open due to OC1- tripping
| Open(OC2-) | Open due to OC2- tripping | Not open due to OC2- tripping
| Open(OC3-) | Open due to OC3- tripping | Not open due to OC3- tripping
| Open(NPS) | Open due to any NPS element tripping | Not open due to any NPS element tripping
| Open(NPS1+) | Open due to NPS1+ tripping | Not open due to NPS1+ tripping
| Open(NPS2+) | Open due to NPS2+ tripping | Not open due to 2+ tripping
| Open(NPS3+) | Open due to NPS3+ tripping | Not open due to NPS3+ tripping
| Open(NPS1-) | Open due to NPS1- tripping | Not open due to NPS1- tripping
| Open(NPS2-) | Open due to NPS2- tripping | Not open due to NPS2- tripping
| Open(NPS3-) | Open due to NPS3- tripping | Not open due to NPS3- tripping
| Open(I2/I1) | Open due to I2/I1 tripping | Not open due to I2/I1 tripping
| Open(Yn) | Open due to Yn tripping | Not open due to Yn tripping
| Open(EF) | Open due to any EF element tripping | Not open due to any EF element tripping
| Open(EF1+) | Open due to EF1+ tripping | Not open due to EF1+ tripping
| Open(EF2+) | Open due to EF2+ tripping | Not open due to EF2+ tripping
| Open(EF3+) | Open due to EF3+ tripping | Not open due to EF3+ tripping
| Open(EF1-) | Open due to EF1- tripping | Not open due to EF1- tripping
| Open(EF2-) | Open due to EF2- tripping | Not open due to EF2- tripping
| Open(EF3-) | Open due to EF3- tripping | Not open due to EF3- tripping
| Open(SEF) | Open due to any SEF element tripping | Not open due to any SEF element tripping
| Open(SEF+) | Open due to SEF+ tripping | Not open due to SEF+ tripping
| Open(SEF-) | Open due to SEF- tripping | Not open due to SEF- tripping
| Open(PhA) | Open due to Phase A tripping by OC element | Not open due to Phase A tripping
| Open(PhB) | Open due to Phase B tripping by OC element | Not open due to Phase B tripping
| Open(PhC) | Open due to Phase C tripping by OC element | Not open due to Phase C tripping
| Open(PhN) | Open due to Phase N tripping by EF element | Not open due to Phase N tripping
| Open(OCLL1) | Open due to OCLL1 tripping | Not open due to OCLL1 tripping
| Open(OCLL2) | Open due to OCLL2 tripping | Not open due to OCLL2 tripping
| Open(OCLL3) | Open due to OCLL3 tripping | Not open due to OCLL3 tripping
| Open(NPSLL1) | Open due to NPSLL1 tripping | Not open due to NPSLL1 tripping
| Open(NPSLL2) | Open due to NPSLL2 tripping | Not open due to NPSLL2 tripping
| Open(NPSLL3) | Open due to NPSLL3 tripping | Not open due to NPSLL3 tripping
| Open(EFLL1) | Open due to EFLL1 tripping | Not open due to EFLL1 tripping
| Open(EFLL2) | Open due to EFLL2 tripping | Not open due to EFLL2 tripping
| Open(EFLL3) | Open due to EFLL3 tripping | Not open due to EFLL3 tripping
| Open(SEFLL) | Open due to SEFLL tripping | Not open due to SEFLL tripping
| Open(UV) | Open due to any UV element tripping | Not open due to any UV element tripping
| Open(UV1) | Open due to UV1 tripping | Not open due to UV1 tripping
| Open(UV2) | Open due to UV2 tripping | Not open due to UV2 tripping
| Open(UV3) | Open due to UV3 tripping | Not open due to UV3 tripping
| Open(UV4 Sag) | Open due to UV4 Sag tripping | Not Open due to UV4 Sag tripping
| Open(UV4 Sag Mid) | Open due to UV4 Sag and midpoint alarm generated | This point is zero when none or only one of the conditions (UV4 Sag or midpoint alarm) is met.
| Open(OV) | Open due to any OV element tripping | Not open due to any OV element tripping
| Open(OV1) | Open due to OV1 tripping | Not open due to OV1 tripping
| Open(OV2) | Open due to OV2 tripping | Not open due to OV2 tripping
| Open(OV3) | Open due to OV3 tripping | Not open due to OV3 tripping
| Open(OV4) | Open due to OV4 tripping | Not open due to OV4 tripping
| Open(UF) | Open due to UF tripping | Not open due to UF tripping
| Open(OF) | Open due to OF tripping | Not open due to OF tripping
| Open(Remote) | Open due to Remote mode control signal | Not open due to Remote mode control signal
| Open(SCADA) | Open due to SCADA control signal | Not open due to SCADA control signal
| Open(IO) | Open due to I/O control signal | Not open due to I/O control signal
| Open(Local) | Open due to Local mode control signal or manual tripping | Not open due to Local mode control signal or manual tripping
| Open(Logic) | Open due to Logic | Not open due to Logic
| Open(HMI) | Open due to HMI control signal | Not open due to HMI control signal
| Open(PC) | Open due to PC control signal | Not open due to PC control signal
| Open(Manual) | Open due to manual tripping (no origin detected) | Not open due to manual tripping
| Open(Undefined) | Open state recognized after On (Power) or switch reconnection | Not open after On (Power) or switch reconnection.
| Open(LSRM) | Open due to LSRM Operation | Not open due to LSRM Operation
| Open(ABR AutoOpen) | Open due to ABR AutoOpen operation | Not open due to ABR AutoOpen operation
| Open(ACO) | Open due to Auto Change Over control signal | Not open due to Auto Change Over control signal
| Open(Any HRM) | Open output of harmonics (THD, TDD or any discrete harmonic) activated | Open output of harmonics (THD, TDD or any discrete harmonic) not activated
| Open (Sectionaliser) | Indicates if recloser was opened as a result of a sectionaliser Trip | Indicates if recloser was not opened as a result of a sectionaliser Trip
| Open(ROCOF) | Open due to ROCOF protection tripping | Not Open due to ROCOF protection tripping
| Open(VVS) | Open due to VVS protection tripping | Not Open due to VVS protection tripping
| Open(PDOP) | Open due to PDOP protection tripping | Not Open due to PDOP protection tripping
| Open(PDUP) | Open due to PDUP protection tripping | Not Open due to PDUP protection tripping
Alarms
| Alarm(Any) | Alarm output of any element activated | Alarm output of any element not activated
| A(SW Phase A) | Alarm of Switch on Phase A activated | Alarm of Switch on Phase A not activated
| A(SW Phase B) | Alarm of Switch on Phase B activated | Alarm of Switch on Phase B not activated
| A(SW Phase C) | Alarm of Switch on Phase C activated | Alarm of Switch on Phase C not activated
| A(OC) | Alarm output of any OC element activated | Alarm output of any OC element not activated
| A(OC1+) | Alarm output of OC1+ activated | Alarm output of OC1+ not activated
| A(OC2+) | Alarm output of OC2+ activated | Alarm output of OC2+ not activated
| A(OC3+) | Alarm output of OC3+ activated | Alarm output of OC3+ not activated
| A(OC1-) | Alarm output of OC1- activated | Alarm output of OC1- not activated
| A(OC2-) | Alarm output of OC2- activated | Alarm output of OC2- not activated
| A(OC3-) | Alarm output of OC3- activated | Alarm output of OC3- not activated
| A(NPS) | Alarm output of any NPS element activated | Alarm output of any NPS element not activated
| A(NPS1+) | Alarm output of NPS1+ activated | Alarm output of NPS1+ not activated
| A(NPS2+) | Alarm output of NPS2+ activated | Alarm output of NPS2+ not activated
| A(NPS3+) | Alarm output of NPS3+ activated | Alarm output of NPS3+ not activated
| A(NPS1-) | Alarm output of NPS1- activated | Alarm output of NPS1- not activated
| A(NPS2-) | Alarm output of NPS2- activated | Alarm output of NPS2- not activated
| A(NPS3-) | Alarm output of NPS3- activated | Alarm output of NPS3- not activated
| A(I2/I1) | Alarm output of I2/I1 activated | Alarm output of I2/I1 not activated
| A(Yn) | Alarm output of Yn activated | Alarm output of Yn not activated
| A(EF) | Alarm output of any EF element activated | Alarm output of any EF element not activated
| A(EF1+) | Alarm output of EF1+ activated | Alarm output of EF1+ not activated
| A(EF2+) | Alarm output of EF2+ activated | Alarm output of EF2+ not activated
| A(EF3+) | Alarm output of EF3+ activated | Alarm output of EF3+ not activated
| A(EF1-) | Alarm output of EF1- activated | Alarm output of EF1- not activated
| A(EF2-) | Alarm output of EF2- activated | Alarm output of EF2- not activated
| A(EF3-) | Alarm output of EF3- activated | Alarm output of EF3- not activated
| A(SEF) | Alarm output of any SEF element activated | Alarm output of any SEF element not activated
| A(SEF+) | Alarm output of SEF+ activated | Alarm output of SEF+ not activated
| A(SEF-) | Alarm output of SEF- activated | Alarm output of SEF- not activated
| A(OCLL1) | Alarm output of OCLL1 activated | Alarm output of OCLL1 not activated
| A(OCLL2) | Alarm output of OCLL2 activated | Alarm output of OCLL2 not activated
| A(OCLL3) | Alarm output of OCLL3 activated | Alarm output of OCLL3 not activated
| A(NPSLL1) | Alarm output of NPSLL1 activated | Alarm output of NPSLL1 not activated
| A(NPSLL2) | Alarm output of NPSLL2 activated | Alarm output of NPSLL2 not activated
| A(NPSLL3) | Alarm output of NPSLL3 activated | Alarm output of NPSLL3 not activated
| A(EFLL1) | Alarm output of EFLL1 activated | Alarm output of EFLL1 not activated
| A(EFLL2) | Alarm output of EFLL2 activated | Alarm output of EFLL2 not activated
| A(EFLL3) | Alarm output of EFLL3 activated | Alarm output of EFLL3 not activated
| A(SEFLL) | Alarm output of SEFLL activated | Alarm output of SEFLL not activated
| A(PhA) | Alarm output of Phase A activated by OC element | Alarm output of Phase A not activated
| A(PhB) | Alarm output of Phase B activated by OC element | Alarm output of Phase B not activated
| A(PhC) | Alarm output of Phase C activated by OC element | Alarm output of Phase C not activated
| A(PhN) | Alarm output of Phase N activated by EF element | Alarm output of Phase N not activated
| A(UV) | Alarm output of any UV element activated | Alarm output of any UV element activated
| A(UV1) | Alarm output of UV1 activated | Alarm output of UV1 not activated
| A(UV2) | Alarm output of UV2 activated | Alarm output of UV2 not activated
| A(UV3) | Alarm output of UV3 activated | Alarm output of UV3 not activated
| A(UV4 Sag) | Alarm output of UV4 Sag activated | Alarm output of UV4 Sag not activated
| A(UV4 Sag Midpoint) | Alarm output of UV4 Sag Midpoint activated When UV4 Sag element activated and voltages between UV4 Sag mid and UV4 Sag max | Alarm output of UV4 Sag Midpoint not activated
| A(Uabc UV4 Sag) | Alarm output of UV4 Sag for Uabc activated | Alarm output of UV4 Sag for Uabc not activated
| A(Uabc UV4 Sag Midpoint) | Alarm output of UV4 Sag Midpoint for Uabc activated when UV4 Sag element activated and voltages between UV4 Sag mid and UV4 Sag max | Alarm output of UV4 Sag Midpoint for Uabc not activated
| A(Urst UV4 Sag) | Alarm output of UV4 Sag for Urst activated | Alarm output of UV4 Sag for Urst not activated
| A(Urst UV4 Sag Midpoint) | Alarm output of UV4 Sag Midpoint for Urst activated when UV4 Sag element activated and voltages between UV4 Sag mid and UV4 Sag max | Alarm output of UV4 Sag Midpoint for Urst not activated
| A(OV) | Alarm output of any OV element activated | Alarm output of any OV element not activated
| A(OV1) | Alarm output of OV1 activated | Alarm output of OV1 not activated
| A(OV2) | Alarm output of OV2 activated | Alarm output of OV2 not activated
| A(OV3) | Alarm output of OV3 activated | Alarm output of OV3 not activated
| A(OV4) | Alarm output of OV4 activated (activates when the switch is open or closed) | Alarm output of OV4 not activated
| A(UF) | Alarm output of UF activated | Alarm output of UF not activated
| A(OF) | Alarm output of OF activated | Alarm output of OF not activated
| A(ROCOF) | Alarm output of ROCOF protection activated | Alarm output of ROCOF protection is not activated
| A(VVS) | Alarm output of VVS protection activated | Alarm output of VVS protection is not activated
| A(PDOP) | Alarm output of PDOP protection activated | Alarm output of PDOP protection is not activated
| A(PDUP) | Alarm output of PDUP protection activated | Alarm output of PDUP protection is not activated
| A(Any HRM) | Open output of harmonics (THD, TDD or any discrete harmonic) activated | Open output of harmonics (THD, TDD or any discrete harmonic) not activated
Alarm/Open
| UV4 Sag(Ua) | Open or Alarm output of Ua for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Ua for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Ub) | Open or Alarm output of Ub for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Ub for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Uc) | Open or Alarm output of Uc for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Uc for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Ur) | Open or Alarm output of Ur for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Ur for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Us) | Open or Alarm output of Us for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Us for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Ut) | Open or Alarm output of Ut for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Ut for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Uab) | Open or Alarm output of Uab for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Uab for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Ubc) | Open or Alarm output of Ubc for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Ubc for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Uca) | Open or Alarm output of Uca for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Uca for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Urs) | Open or Alarm output of Urs for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Urs for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Ust) | Open or Alarm output of Ust for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Ust for UV4 Sag not activated
| UV4 Sag(Utr) | Open or Alarm output of Utr for UV4 Sag activated | Open or Alarm output of Utr for UV4 Sag not activated
Closed
| Closed(Any) | PS=1 irrespective of origin | PS=0 irrespective of origin
| Closed | The switch is closed | The switch is open
| Closed(SW Phase A) | Closed due to Switch on Phase A reclosing | Not Closed due to Switch on Phase A reclosing
| Closed(SW Phase B) | Closed due to Switch on Phase B reclosing | Not Closed due to Switch on Phase B reclosing
| Closed(SW Phase C) | Closed due to Switch on Phase C reclosing | Not Closed due to Switch on Phase C reclosing
| Closed(All phases) | All phases are closed | At least one phase is open.
| Closed(AR) | Closed due to AR OC/NPS/EF/SEF, AR VE, ABR control signal | Not closed due to AR OC/NPS/EF/SEF, AR VE, ABR control signal
| Closed(AR OC/NPS/EF/SEF) | Closed due to AR OC/NPS/EF/SEF reclosing | Not closed due to AR OC/NPS/EF/SEF reclosing
| Closed(AR VE) | Closed due to AR VE reclosing | Not closed due to AR VE reclosing
| Closed (UV3 AutoClose) | Closed due to a UV3 AutoClose | No closed due to a UV3 AutoClose operation
| Closed(ABR) | Closed due to ABR closing | Not closed due to ABR closing
| Closed(Remote) | Closed due to Remote control signal | Not closed due to Remote control signal
| Closed(SCADA) | Closed due to SCADA control signal | Not closed due to SCADA control signal
| Closed(IO) | Closed due to I/O control signal | Not closed due to I/O control signal
| Closed(Local) | Closed due Local control signal | Not closed due to Local control signal
| Closed(Logic) | Closed due to Logic | Not closed due to Logic
| Closed(HMI) | Closed due to HMI control signal | Not closed due to HMI control signal
| Closed(PC) | Close due to PC control signal | Not closed due to PC control signal
| Closed(Undefined) | Closed state recognized after On (Power) or switch reconnection. | Not closed after On (Power) or switch reconnection.
| Closed(ABR AutoOpen) | Closed due to a ABR operation while an ABR Auto Open operation count is active | Not closed due to an ABR Auto Open operation.
| Closed(ACO) | Closed due to a ACO control signal | Not closed due to an ACO control signal
| Closed(Auto-Sync) | The switch is closed due to Auto-Sync release command. | The switch is not closed due to Auto-Sync
Status
| 3Ph Trip / 3Ph Lockout On | Single triple mode 3Ph Trip / 3Ph Lockout is On | Single triple mode 3Ph Trip / 3Ph Lockout is Off
| 1Ph Trip / 3Ph Lockout On | Single triple mode 1Ph Trip / 3Ph Lockout is On | Single triple mode 1Ph Trip / 3Ph Lockout is Off
| 1Ph Trip / 1Ph Lockout On | Single triple mode 1Ph Trip / 1Ph Lockout is On | Single triple mode 1Ph Trip / 1Ph Lockout is Off
| Ua Lowest Volts | The voltage on Phase A is the lowest when any phase voltage falls below 1kV. | The voltage on Phase A is not the lowest.
| Ub Lowest Volts | The voltage on Phase B is the lowest when any phase voltage falls below 1kV. | The voltage on Phase B is not the lowest.
| Uc Lowest Volts | The voltage on Phase C is the lowest when any phase voltage falls below 1kV. | The voltage on Phase C is not the lowest.
| Group1 On | Active Group 1 | Active Group 2, 3 or 4 | Se encuentra activo el perfil de grupo 1 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado | X
| Group2 On | Active Group 2 | Active Group 1, 3 or 4 | Se encuentra activo el perfil de grupo 2 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado | X
| Group3 On | Active Group 3 | Active Group 1,2 or 4 | Se encuentra activo el perfil de grupo 3 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado | X
| Group4 On | Active Group 4 | Active Group 1, 2 or 3 | Se encuentra activo el perfil de grupo 4 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado | X
| Prot On | Protection is switched On | Protection is switched Off
| NPS On | Negative Phase Sequence On | Negative Phase Sequence Off
| Yn On | Admittance Protection On | Admittance Protection Off
| EF On | Earth overcurrent element is switched On | Earth overcurrent element is switched Off
| SEF On | Sensitive Earth fault element is switched On | Sensitive Earth fault element is switched Off
| UV On | Undervoltage element is switched On | Undervoltage element is switched Off
| UV4 Sag On | UV4 Sag protection On | UV4 Sag protection Off
| UV4 Sag Blocking | UV4 Sag blocking activated and has prevented close from any source | UV4 Sag blocking not activated
| UF On | Underfrequency element is switched On | Underfrequency element is switched Off
| OV On | Overvoltage element is switched On | Overvoltage element is switched Off
| OV3 On | OV3 protection On | OV3 protection Off
| OF On | Overfrequency element is switched On | Overfrequency element is switched Off
| CLP On | Cold load pickup element is switched On | Cold load pickup element is switched Off
| LL On | Live line element is switched on | Live line element is switched Off
| HRM On | Harmonics On | Harmonics Off
| AR On | OC/EF/SEF and VE reclosing is switched On | OC/EF/SEF and VE reclosing is switched Off
| ABR On | Automatic backfeed restoration is switched On | Automatic backfeed restoration is switched Off
| Hot Line Tag On | Hot Line Tag is turned on | Hot Line Tag is turned off
| 79-2 Trips to Lockout | Maximum Number of Trips to Lockout is set to 2 | Maximum Number of Trips to Lockout is not set to 2
| 79-3 Trips to Lockout | Maximum Number of Trips to Lockout is set to 3 | Maximum Number of Trips to Lockout is not set to 3
| SSM On | Short Sequence Mode is selected | Short Sequence Mode is not selected
| DFT On | Disable Fast Trips is enabled | Disable Fast Trips is disabled
| Logical Block Close | The logic for close blocking has been enabled. | The logic for close blocking has been disabled.
| ACO On | Auto Change Over is ON | Auto Change Over is OFF
| ACO OpMode Equal On | ACO is in equal mode | ACO is not in equal mode
| ACO OpMode Main On | ACO is in Main mode | ACO is not in Main mode
| ACO OpMode Alt On | ACO is in Alt mode | ACO is not in Alt mode
| ACO: Make before break | ACO is in Make before Break mode | ACO is in Break before Make mode
| MNT On | Maximum Number of Trips is ON | Maximum Number of Trips is OFF
| Alarm Mode On | Alarm Mode On | Alarm Mode Off
| LLB On | Live Load Blocking On | Live Load Blocking Off
| LLB Blocking | LLB blocking activated and has prevented close from any source | LLB blocking not activated
| Sectionaliser Mode On | Sectionaliser Mode Enabled | Sectionaliser Mode Disabled
| Battery Test Running | Battery test initiated and running | Battery test is not running.
| Battery Test Passed | Battery test performed and has passed. | Battery test performed and has not passed.
| Battery Test Not Performed | Battery test was not performed | Battery test performed
| Auto Battery Test On | Auto Battery Test ON | Auto Battery Test OFF
| Power Flow Direction ABC->RST | ABC to RST is selected for powerflow direction | RST to ABC is selected for power flow direction
| Auto-Sync Initiated | Auto-Synchroniser has been initiated | Auto-Synchroniser is not initiated
| Auto-Sync Release | Auto-Synchroniser has released to close the switch | Auto-Synchroniser is not released. It will reset when the switch is closed.
| Sync-check health | All ∆V, Δφ and ∆f are within the configured ranges. Also set if syncronisation is disabled or the switch is closed. | Synchronisation is enabled, the switch is open and any of ∆V, Δφ or ∆f is outside the configured ranges.
| Timed Sync-check Health | All ∆V, Δφ and ∆f are within the configured ranges for the duration of pre-sync time. Also set if syncronisation is disabled or the switch is closed. | Synchronisation is enabled, the switch is open and any of ∆V, Δφ or ∆f is outside the configured ranges.
| Phase Sequence Match Status | The phase sequence between Line and Bus matches (e.g. ABC vs RST). Also set if syncronisation is disabled or the switch is closed. | Synchronisation is enabled, the switch is open and the phase sequence between defined Line and Bus does not match (e.g. ABC vs SRT)
| GPS Locked | The real time clock is synchronised with GPS time. | The real time clock is NOT synchronised with GPS time
| Fault Locator Status | Fault Locator calculations are available | Fault Locator calculations are not available
| ROCOF On | ROCOF protection ON | ROCOF protection OFF
| VVS On | VVS protection ON | VVS protection OFF
| PDOP On | PDOP protection ON | PDOP protection OFF
| PDUP On | PDUP protection ON | PDUP protection OFF
| CBF: Backup On | CBF Backup Trip On | CBF Backup Trip Off
Malfunctions
| Malfunction | Any malfunction signal activated | No malfunction signal activated
| External Load Overload | External load overload detected | External load overload not detected
| Battery Charger Fault | Battery charger status is 'Fail'. | Battery charger status is other than 'Fail'.
| Battery Test Circuit Fault | Test circuit is faulty and the battery test could not be performed. | Test circuit fault is not detected.
| OSM Fault | Active due to 1, 2 or 3xCoil OC; Limit switch fault, Coil SC, excessive To, excessive Tc | OSM fault not detected
| SIM Module Fault | SIM Module Fault detected. | SIM Module fault not detected
| SIM Comms Error | No response from SIM | SIM comms error not detected
| I/O1 Comms Error | No response from I/O1 | I/O1 comms error not detected
| I/O2 Comms Error | No response from I/O2 | I/O2 comms error not detected
| Excessive To | The most recent trip request failed because the opening time exceeded 60ms or no confirmation received that open command was executed successfully. | The Excessive To flag is reset.
| Excessive To Ph A | Opening time in Phase A exceeds 60ms or no confirmation received that open command in Phase A was executed successfully | The Excessive To Ph A flag is reset.
| Excessive To Ph B | Opening time in Phase B exceeds 60ms or no confirmation received that open command in Phase B was executed successfully | The Excessive To Ph B flag is reset.
| Excessive To Ph C | Opening time in Phase C exceeds 60ms or no confirmation received that open command in Phase C was executed successfully | The Excessive To Ph C flag is reset.
| Excessive Tc | The most recent close request failed because the time to close exceeded 100ms, or no confirmation received that open command was executed successfully | The Excessive Tc flag is reset
| Excessive Tc Ph A | Closing time in Phase A exceeds 100ms or no confirmation received that close command in Phase A was executed successfully | The Excessive Tc flag Ph A is reset
| Excessive Tc Ph B | Closing time in Phase B exceeds 100ms or no confirmation received that close command in Phase B was executed successfully | The Excessive Tc flag Ph B is reset
| Excessive Tc Ph C | Closing time in Phase C exceeds 100ms or no confirmation received that close command in Phase C was executed successfully | The Excessive Tc flag Ph B is reset
| OSM Coil OC | OSM coil open circuit detected. | OSM coil open circuit not detected
| Coil Ph A OC | Coil Phase A OC detected | Coil Phase A OC not detected
| Coil Ph B OC | Coil Phase B OC detected | Coil Phase B OC not detected
| Coil Ph C OC | Coil Phase C OC detected | Coil Phase C OC not detected
| OSM Coil SC | OSM coil short circuit detected. | OSM coil short circuit not detected
| Coil Ph A SC | Coil Phase A short circuit detected | Coil Phase A short circuit not detected
| Coil Ph B SC | Coil Phase B short circuit detected | Coil Phase B short circuit not detected
| Coil Ph C SC | Coil Phase C short circuit detected | Coil Phase C short circuit not detected
| Fault Ph A | Active due to Coil Ph A OC, Limit Switch Fault Ph A, Coil Ph A SC, Excessive To Ph A, Excessive Tc Ph A | Not Active due to Coil Ph A OC, Limit Switch Fault Ph A, Coil Ph A SC, Excessive To Ph A, Excessive Tc Ph A
| Fault Ph B | Active due to Coil Ph B OC, Limit Switch Fault Ph B, Coil Ph B SC, Excessive To Ph B, Excessive Tc Ph B | Not Active due to Coil Ph B OC, Limit Switch Fault Ph B, Coil Ph B SC, Excessive To Ph B, Excessive Tc Ph B
| Fault Ph C | Active due to Coil Ph C OC, Limit Switch Fault Ph C, Coil Ph C SC, Excessive To Ph C, Excessive Tc Ph C | Not Active due to Coil Ph C OC, Limit Switch Fault Ph C, Coil Ph C SC, Excessive To Ph C, Excessive Tc Ph C
| OSM Limit Switch Fault | OSM limit switch fault detected. | OSM limit switch fault not detected
| Limit Switch Fault Ph A | Limit Switch Fault in Phase A | No Limit Switch Fault in Phase A
| Limit Switch Fault Ph B | Limit Switch Fault in Phase B | No Limit Switch Fault in Phase B
| Limit Switch Fault Ph C | Limit Switch Fault in Phase C | No Limit Switch Fault in Phase C
| Capacitor Voltage Abnormal | Close volt drop too high, Trip volt drop too high, Trip volt drop on close | No fault with capacitor voltage detected.
| Module Comms Error | SIM or I/O module comms error detected | No fault with SIM or I/O comms detected
| Panel Comms Error | Panel comms error detected | No fault with panel comms detected
| Controller Fault | Active due to CAN bus Malfunction, module fault, comms error or Ext. load overload | No fault with controller detected
| Controller Module Fault | Active due to Panel module, SIM disconnected, SIM fault, I/O1 fault, I/O2 fault or relay fault | No controller module fault detected
| Panel Module fault | Internal fault of Panel module detected | No Internal fault of Panel module detected
| Relay Module fault | Internal fault of relay module detected | No Internal fault of relay module detected
| CAN Bus Malfunction | Error reported on CAN bus | No error detected on CAN bus
| I/O1 fault | I/O1 internal fault detected | No I/O1 internal fault detected
| I/O2 fault | I/O2 internal fault detected | No I/O2 internal fault detected
| GPS Malfunction | Invalid NEMA strings received | No Valid NEMA strings received
| USB Overcurrent | USB Overcurrent Malfunction | No USB Overcurrent Malfunction
Warnings
| Warning | Any warning signal activated | No warning signal activated
| OSM Position Status Unavailable | OSM position status is unavailable due to being disconnected or a malfunction | OSM position status is available
| OSM Disconnected | OSM disconnected. For single triple switchgear at least one phase is disconnected. | OSM connected. For single triple switchgear none of the phases are disconnected.
| Disconnected Ph A | Phase A disconnected | Phase A not disconnected
| Disconnected Ph B | Phase B disconnected | Phase B not disconnected
| Disconnected Ph C | Phase C disconnected | Phase C not disconnected
| Mechanically Locked | OSM mechanically locked, trip ring pulled down. For single triple switchgear at least one phase is mechanically locked. | OSM is not mechanically locked out. For single triple switchgear none of the phases are mechanically locked.
| Mechanically Locked Ph A | Phase A mechanically Locked, trip ring pulled down | Phase A not mechanically locked out
| Mechanically Locked Ph B | Phase B mechanically Locked, trip ring pulled down | Phase B not mechanically locked
| Mechanically Locked Ph C | Phase C mechanically locked, trip ring pulled down | Phase C not mechanically locked
| SW Locked Ph A | Phase A Locked, when Phase B and/or Phase C is mechanically locked by pulling down the trip ring in 1Ph Trip/3 Ph Lockout mode or 3 Ph Trip/3 Ph Lockout mode | Phase A is not locked
| SW Locked Ph B | Phase B Locked, when Phase A and/or Phase C is mechanically Locked out by pulling down the trip ring in 1Ph Trip/3 Ph Lockout mode or 3 Ph Trip/3 Ph Lockout mode | Phase B not locked.
| SW Locked Ph C | Phase C Locked, when Phase A and/or Phase B is mechanically locked by pulling down the trip ring in 1Ph Trip/3 Ph Lockout mode or 3 Ph Trip/3 Ph Lockout mode | Phase C not locked
| SIM Caps Not Charged | SIM actuator driver not ready | SIM actuator driver ready
| Battery Status Abnormal | Battery is either high, low or disconnected | Battery status is normal
| Battery Charger State: Low Power | Battery charger state is in low power mode | Battery charger state is normal
| Battery Off (On AC Supply) | UPS is in 'Battery Off' state | UPS is not in 'Battery Off' state
| AC Off (On Battery Supply) | UPS is in 'AC Off' state | UPS is not in 'AC Off' state
| Critical Battery Level | System shutdown in less than 5 min due to low battery level | Battery level is non- critical
| Close Req. Blocked | A close command has been blocked | A close is not blocked. It will reset when the device is closed successfully.
| AC Supply High | AC voltage high | AC voltage is not high
| Source Not Healthy | Source detected as outside specified supply parameters | Source supply healthy
| ACO Unhealthy | Conditions detected not to allow an ACO operation | Conditions allow an ACO operation
| Peer Comms Failed | P2P communications failed | P2P communications is ok
| Check Battery | Battery needs to be checked. Battery Test performed and battery is suspect. | Battery does not need to be checked. Battery Test performed and battery not suspect.
| Logic Configuration Issue | Logic operations occurring too fast (Probable loop) | Logic operations not occurring too fast.
| GPS is enabled and unplugged | GPS is enabled but unplugged | Normal
| SIM Card Error(5) | SIM Card is not installed or faulty or has PIN/PUK issue | SIM Card is installed, not faulty and no PIN/PUK issue
| Logic/SGA Throttling | Logic or SGA throttling | Logic and SGA not throttling
| Logic/SGA Stopped | Logic or SGA stopped due to an error | Logic and SGA running normally
| SIM and OSM Model Mismatch | SIM does not match OSM model number | SIM and OSM model number matches
| CBF Malfunction | Malfunction: CBF Malfunction | No Malfunction
| CBF Backup Trip | Malfunction: CBF Backup Trip | No Malfunction
IO Modules
| Local Input 1 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 1, del módulo RELE | Estado apagado (0) de entrada 1, del módulo RELE | Lee el valor de la entrada N°1, del módulo RELE interno
| Local Input 2 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 2, del módulo RELE | Estado apagado (0) de entrada 2, del módulo RELE | Lee el valor de la entrada N°2, del módulo RELE interno
| Local Input 3 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 3, del módulo RELE | Estado apagado (0) de entrada 3, del módulo RELE | Lee el valor de la entrada N°3, del módulo RELE interno
| IO1 Input 1 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 1, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 1, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°1, del módulo 1
| IO1 Input 2 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 2, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 2, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°2, del módulo 1
| IO1 Input 3 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 3, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 3, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°3, del módulo 1
| IO1 Input 4 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 4, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 4, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°4, del módulo 1
| IO1 Input 5 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 5, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 5, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°5, del módulo 1
| IO1 Input 6 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 6, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 6, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°6, del módulo 1
| IO1 Input 7 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 7, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 7, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°7, del módulo 1
| IO1 Input 8 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 8, del módulo 1 | Estado apagado (0) de entrada 8, del módulo 1 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°8, del módulo 1
| IO2 Input 1 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 1, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 1, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°1, del módulo 2
| IO2 Input 2 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 2, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 2, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°2, del módulo 2
| IO2 Input 3 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 3, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 3, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°3, del módulo 2
| IO2 Input 4 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 4, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 4, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°4, del módulo 2
| IO2 Input 5 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 5, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 5, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°5, del módulo 2
| IO2 Input 6 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 6, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 6, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°6, del módulo 2
| IO2 Input 7 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 7, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 7, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°7, del módulo 2
| IO2 Input 8 | Input asserted | Input not asserted | Estado encendido (1) de entrada 8, del módulo 2 | Estado apagado (0) de entrada 8, del módulo 2 | En caso de contar con módulo de expansión de entrada / salida, lee el valor de la entrada de expansión N°8, del módulo 2
Logic Variables
| VAR1 | Logic Variable 1 True | Logic Variable 1 False
| VAR2 | Logic Variable 2 True | Logic Variable 2 False
| VAR3 | Logic Variable 3 True | Logic Variable 3 False
| VAR4 | Logic Variable 4 True | Logic Variable 4 False
| VAR5 | Logic Variable 5 True | Logic Variable 5 False
| VAR6 | Logic Variable 6 True | Logic Variable 6 False
| VAR7 | Logic Variable 7 True | Logic Variable 7 False
| VAR8 | Logic Variable 8 True | Logic Variable 8 False
| VAR9 | Logic Variable 9 True | Logic Variable 9 False
| VAR10 | Logic Variable 10 True | Logic Variable 10 False
| VAR11 | Logic Variable 11 True | Logic Variable 11 False
| VAR12 | Logic Variable 12 True | Logic Variable 12 False
| VAR13 | Logic Variable 13 True | Logic Variable 13 False
| VAR14 | Logic Variable 14 True | Logic Variable 14 False
| VAR15 | Logic Variable 15 True | Logic Variable 15 False
| VAR16 | Logic Variable 16 True | Logic Variable 16 False
BINARY OUTPUT
| Dummy Control | Dummy Control ON | Dummy Control OFF
| Test Mode | Test Mode ON | Test Mode OFF
| Trip/Close | Close OSM | Trip OSM
| Trip/Close SW Phase A | Close Phase A | Trip Phase A
| Trip/Close SW Phase B | Close Phase B | Trip Phase B
| Trip/Close SW Phase C | Close Phase C | Trip Phase C
| Group1 On | Group 1 Active | No Action | Ejecuta orden de activar Grupo 1 | Rechazo / caducidad de la orden de activar Grupo 1 | Orden de activar el perfil de Grupo 1
| Group2 On | Group 2 Active | No Action | Ejecuta orden de activar Grupo 2 | Rechazo / caducidad de la orden de activar Grupo 2 | Orden de activar el perfil de Grupo 2
| Group3 On | Group 3 Active | No Action | Ejecuta orden de activar Grupo 3 | Rechazo / caducidad de la orden de activar Grupo 3 | Orden de activar el perfil de Grupo 3
| Group4 On | Group 4 Active | No Action | Ejecuta orden de activar Grupo 4 | Rechazo / caducidad de la orden de activar Grupo 4 | Orden de activar el perfil de Grupo 4
| Prot On | Protection ON | Protection OFF
| NPS On | NPS ON | NPS OFF
| Yn On | Yn ON | Yn OFF
| EF On | Earth Fault ON | Earth Fault OFF
| SEF On | Sensitive Earth Fault ON | Sensitive Earth Fault OFF
| UV On | Under Voltage ON | Under Voltage OFF
| UV4 Sag On | UV4 Sag Element ON | UV4 Sag Element OFF
| OV On | Over Voltage ON | Over Voltage OFF
| OV3 On | OV3 Element ON | OV3 element OFF
| UF On | Under Frequency ON | Under Frequency OFF
| OF On | Over Frequency ON | Over Frequency OFF
| ROCOF On | ROCOF protection ON | ROCOF protection OFF
| VVS On | VVS protection ON | VVS protection OFF
| PDOP On | PDOP protection ON | PDOP protection OFF
| PDUP On | PDUP protection ON | PDUP protection OFF
| CLP On | Cold Load Pickup ON | Cold Load Pickup OFF
| LL On | Live Line ON | Live Line OFF
| AR On | Auto Reclose ON | Auto Reclose OFF
| ABR On | Auto Backfeed Restoration ON | Auto Backfeed Restoration OFF
| Dnp3 Watchdog Control | Resets Communication Watchdog timer to its maximum value | No Action
| Hot Line Tag On | Hot Line Tag ON | Hot Line Tag OFF
| 79-2 Trips to Lockout | Sets Maximum Number of Trips to Lockout to 2 | Allows the maximum number of trips to be either 3 (if 79-3 Trips to Lockout is set) or 4 (if 79-3 Trips to Lockout is cleared)
| 79-3 Trips to Lockout | Sets Maximum Number of Trips to Lockout to 3. If 79- 2 Trips to Lockout is also set then the maximum number of trips to Lockout will be 2. | Allows the maximum number of trips to be either 2 (if 79-2 Trips to Lockout is set) or 4 (if 79-2 Trips to Lockout is cleared)
| SSM On | Short Sequence Mode ON | Short Sequence Mode OFF
| DFT On | Disable Fast Trips is ON | Disable Fast Trips is OFF
| Reset Binary Fault Targets | Resets the fault targets. Fault targets are set after an open or alarm operation. | No Action
| Reset Fault Meas values | Resets to 0 the value in following Analog Input Points: Ia Trip, Ib Trip, Ic Trip, In Trip, I2 Trip, Ia Max, Ib Max, Ic Max, In Max, I2 Max, MaxI2/I1, UVA min, UVB min, UVC min, OVA max, OVB max, OVC max, OV3 max, OV4 max, UV min, OV max, HRM Max Trip, MaxBn, MaxGn, MinBn, MinGn. | No Action
| ACO On | Auto Change Over ON | Auto Change Over OFF
| ACO OpMode Equal On | ACO is in equal mode | ACO is not in equal mode
| ACO OpMode Main On | ACO is in Main mode | ACO is not in Main mode
| ACO OpMode Alt On | ACO is in Alt mode | ACO not in Alt mode
| ACO: Make before break | ACO is in Make before break mode | ACO is in break before make mode
| MNT On | Maximum Number of Trips is ON | Maximum Number of Trips is OFF
| Logical Block Close | Enables the logic for close blocking | Disables the logic for close blocking
| HRM On | HRM is ON | HRM is OFF
| LLB On | Live Load Blocking On | Live Load Blocking Off
| Alarm Mode On | Alarm Mode On | Alarm Mode Off
| Initiate Battery Test | Initiate Battery Test | Do not Initiate Battery Test
| SGA Enable | Enables SGA Application | Disables SGA Application
| Initiate Auto-Sync | Initiates Auto- Synchroniser | No operation
| Cancel Auto-Sync | Cancels Auto- Synchroniser | No operation
| WLAN Enable | Wi-Fi is On | Wi-Fi is Off
| Mobile Network Enable | Mobile Network (4G) is On. | Mobile Network (4G) is Off.
| GPS Enable | GPS is On. | GPS is Off.
| CBF: Backup On | CBF Backup Trip On | CBF Backup Trip Off
Erase
| Erase Fault Counters | Erase Fault Counters | No Action
| Erase Energy Meters | Erase Energy Meters | No Action
| Erase SCADA Counters | Erase SCADA Counters | No Action
| Erase Interruption Counters | Erase Interruption Counters and Duration Counters | No Action
| Erase Sag/Swell | Erase Sag/Swell | No Action
| Counters | Counters and Duration Counters
| Erase Oscillography files | Erases Oscillography files | No Action
| Clear Battery Test Results | Clear Battery Test Results | No Action
| Erase DNP3-SA Counters | Erase DNP3-SA Counters | No Action
| Erase GOOSE Counters | Resets GOOSE counters | No Action
IO Modules
| IO1 Output 1 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 1, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 1, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 1 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 2 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 2, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 2, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 2 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 3 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 3, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 3, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 3 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 4 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 4, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 4, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 4 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 5 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 5, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 5, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 5 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 6 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 6, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 6, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 6 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 7 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 7, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 7, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 7 del módulo de expansión N°1.
| IO1 Output 8 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 8, del módulo de expansión 1 | Pone a "0" la salida 8, del módulo de expansión 1 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 8 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 1 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 1, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 1, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 1 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 2 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 2, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 2, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 2 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 3 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 3, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 3, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 3 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 4 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 4, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 4, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 4 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 5 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 5, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 5, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 5 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 6 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 6, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 6, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 6 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 7 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 7, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 7, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 7 del módulo de expansión N°1.
| IO2 Output 8 | Output ON | Output OFF | Pone a "1" la salida 8, del módulo de expansión 2 | Pone a "0" la salida 8, del módulo de expansión 2 | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la salida 8 del módulo de expansión N°1.
Variables
| VAR1 | Set Variable 1 True | Set Variable 1 False | Pone a "1" la variable virtual 1 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 1 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 1
| VAR2 | Set Variable 2 True | Set Variable 2 False | Pone a "1" la variable virtual 2 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 2 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 2
| VAR3 | Set Variable 3 True | Set Variable 3 False | Pone a "1" la variable virtual 3 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 3 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 3
| VAR4 | Set Variable 4 True | Set Variable 4 False | Pone a "1" la variable virtual 4 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 4 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 4
| VAR5 | Set Variable 5 True | Set Variable 5 False | Pone a "1" la variable virtual 5 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 5 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 5
| VAR6 | Set Variable 6 True | Set Variable 6 False | Pone a "1" la variable virtual 6 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 6 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 6
| VAR7 | Set Variable 7 True | Set Variable 7 False | Pone a "1" la variable virtual 7 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 7 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 7
| VAR8 | Set Variable 8 True | Set Variable 8 False | Pone a "1" la variable virtual 8 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 8 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 8
| VAR9 | Set Variable 9 True | Set Variable 9 False | Pone a "1" la variable virtual 9 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 9 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 9
| VAR10 | Set Variable 10 True | Set Variable 10 False | Pone a "1" la variable virtual 10 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 10 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 10
| VAR11 | Set Variable 11 True | Set Variable 11 False | Pone a "1" la variable virtual 11 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 11 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 11
| VAR12 | Set Variable 12 True | Set Variable 12 False | Pone a "1" la variable virtual 12 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 12 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 12
| VAR13 | Set Variable 13 True | Set Variable 13 False | Pone a "1" la variable virtual 13 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 13 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 13
| VAR14 | Set Variable 14 True | Set Variable 14 False | Pone a "1" la variable virtual 14 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 14 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 14
| VAR15 | Set Variable 15 True | Set Variable 15 False | Pone a "1" la variable virtual 15 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 15 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 15
| VAR16 | Set Variable 16 True | Set Variable 16 False | Pone a "1" la variable virtual 16 del módulo de expansión | Pone a "0" la variable virtual 16 del módulo de expansión | En caso de contar con módulo de expansión entrada / salida, activa o desactiva la variable virtual 16
Contadores
| Database ID | Rango | Description |  |  | Descripción (explicación para caja de texto) | Configuración por defecto (marcar con una x)
| OC A | 0 to 65535 | The number of faults on phase A due to Overcurrent protection
| OC B | 0 to 65535 | The number of faults on phase B due to Overcurrent protection
| OC C | 0 to 65535 | The number of faults on phase C due to Overcurrent protection
| NPS | 0 to 65535 | The number of faults due to Negative Phase Sequence
| I2/I1 | 0 to 65535 | The number of faults due to I2/I1 protection
| Yn | 0 to 65535 | The number of faults due to Admittance protection
| EF | 0 to 65535 | The number of faults due to Earth (Ground) Fault protection
| SEF | 0 to 65535 | The number of faults due to Sensitive Earth (Ground) Fault protection
| UV | 0 to 65535 | The number of Under Voltage protection faults
| UV1 Ph A | 0 to 65535 | Number of UV1 faults on Phase A
| UV1 Ph B | 0 to 65535 | Number of UV1 faults on Phase B
| UV1 Ph C | 0 to 65535 | Number of UV1 faults on Phase C
| OV | 0 to 65535 | The number of Over Voltage protection faults
| OV1 Ph A | 0 to 65535 | Number of OV1 faults on Phase A
| OV1 Ph B | 0 to 65535 | Number of OV1 faults on Phase B
| OV1 Ph C | 0 to 65535 | Number of OV1 faults on Phase C
| UF | 0 to 65535 | The number of Under Frequency protection faults
| OF | 0 to 65535 | The number of Over Frequency protection faults
| ROCOF | 0 to 65535 | The number of Rate Of Change Of Frequency protection faults
| VVS | 0 to 65535 | The number of Voltage Vector Shift protection faults
| PDOP | 0 to 65535 | The number of PDOP protection faults
| PDUP | 0 to 65535 | The number of PDUP protection faults
| HRM | 0 to 65535 | The number of Harmonic protection faults
| HRM A | 0 to 65535 | The number of Harmonic protection faults on phase A
| HRM B | 0 to 65535 | The number of Harmonic protection faults on phase B
| HRM C | 0 to 65535 | The number of Harmonic protection faults on phase C
| HRM N | 0 to 65535 | The number of Harmonic protection faults on Neutral
| CO Total | 0 to 65535 | Number of Close – Open operations
| CO Total (Ph A) | 0 to 65535 | Lifetime counter of total Close/Open operations for Phase A
| CO Total (Ph B) | 0 to 65535 | Lifetime counter of total Close/Open operations for Phase B
| CO Total (Ph C) | 0 to 65535 | Lifetime counter of total Close/Open operations for Phase C
| Mechanical Wear | 0 to 100% | Mechanical wear consumed; expressed as a percentage
| Mechanical Wear (Ph A) | 0 to 100% | Mechanical Wear of Phase A
| Mechanical Wear (Ph B) | 0 to 100% | Mechanical Wear of Phase B
| Mechanical Wear (Ph C) | 0 to 100% | Mechanical Wear of Phase C
| Max phase Contact Wear | 0 to 100% | Maximum vacuum Interrupter contact wear consumed on any one phase; expressed as a percentage
| Max Phase Contact Wear (Ph A) | 0 to 100% | Breaker wear Phase A
| Max Phase Contact Wear (Ph B) | 0 to 100% | Breaker wear Phase B
| Max Phase Contact Wear (Ph C) | 0 to 100% | Breaker wear Phase C
Energía acumulada
| A +kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | A phase total forward energy
| B +kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | B phase total forward energy
| C +kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | C phase total forward energy
| A +kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | A phase reactive forward energy
| B +kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | B phase reactive forward energy
| C +kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | C phase reactive forward energy
| A -kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | A phase total reverse energy
| B -kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | B phase total reverse energy
| C -kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | C phase total reverse energy
| A -kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | A phase reactive reverse energy
| B -kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | B phase reactive reverse energy
| C -kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | C phase reactive reverse energy
| +kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | Three phase total forward energy
| +kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | Three phase reactive forward energy
| -kVAh | 0 to 4294967295 kVAh | Three phase total reverse energy
| -kVArh | 0 to 4294967295 kVAh | Three phase reactive reverse energy
| A +kWh | 0 to 4294967295 kVAh | A phase active forward energy
| B +kWh | 0 to 4294967295 kWh | B phase active forward energy
| C +kWh | 0 to 4294967295 kWh | C phase active forward energy
| A -kWh | 0 to 4294967295 kWh | A phase active reverse energy
| B -kWh | 0 to 4294967295 kWh | B phase active reverse energy
| C -kWh | 0 to 4294967295 kWh | C phase active reverse energy
| +kWh | 0 to 4294967295 kWh | Three phase active forward energy
| -kWh | 0 to 4294967295 kWh | Three phase active reverse energy
Contadores SCADA
| Tx Frames | 0 to 4294967295 | Transmitted frame count
| Rx Frames | 0 to 4294967295 | Received frame count
| Length errors | 0 to 4294967295 | Frame length error count
| CRC errors | 0 to 4294967295 | Frame CRC error count
| Dnp3 Communicati on Watchdog Timeout | 0 to 65535 | Number of times communicatio n Watchdog timer timed out
| Subscribed GOOSE Messages | 0 to 4294967295 | The number of received GOOSE Messages
| Published GOOSE Messages | 1 to 4294967295 | The number of sent GOOSE messages
Contadores de Maxima Demanda
| Ia MDI Today | 0 to 16000 A | Maximum Demand A phase current today
| Ib MDI Today | 0 to 16000 A | Maximum Demand B phase current today
| Ic MDI Today | 0 to 16000 A | Maximum Demand C phase current today
| Ia MDI Yesterday | 0 to 16000 A | Maximum Demand A phase current yesterday
| Ib MDI Yesterday | 0 to 16000 A | Maximum Demand B phase current yesterday
| Ic MDI Yesterday | 0 to 16000 A | Maximum Demand C phase current yesterday
| Ia MDI Last Week | 0 to 16000 A | Maximum Demand A phase current last week
| Ib MDI Last Week | 0 to 16000 A | Maximum Demand B phase current last week
| Ic MDI Last Week | 0 to 16000 A | Maximum Demand C phase current last week
Contadores de calidad de energía
| U(a,b,c) Long Accum Duration | 0 to 65535 min | U(a,b,c) Accumulated long interruption durations
| U(r,s,t) Long Accum Duration | 0 to 65535 min | U(r,s,t) Accumulated long interruption durations
| U(a,b,c) Short Accum Duration | 0 to 65535 min | U(a,b,c) Accumulated Short interruption durations
| U(r,s,t) Short Accum Duration | 0 to 65535 sec | U(r,s,t) Accumulated Short interruption durations
| U(a,b,c) N.o. Long Interruptions | 0 to 65535 | U(a,b,c) Number of Long interruptions
| U(r,s,t) N.o. Long Interruptions | 0 to 65535 | U(r,s,t) Number of Long interruptions
| U(a,b,c) N.o. Short Interruptions | 0 to 65535 | U(a,b,c) Number of Short interruptions
| U(r,s,t) N.o. Short Interruptions | 0 to 65535 | U(r,s,t) Number of Short interruptions
| U(a,b,c) N.o. Sags | 0 to 65535 | U(a,b,c) Number of Sags
| U(r,s,t) N.o. Sags | 0 to 65535 | U(r,s,t) Number of Sags
| U(a,b,c) N.o. Swells | 0 to 65535 | U(a,b,c) Number of Swells
| U(r,s,t) N.o. Swells | 0 to 65535 | U(r,s,t) Number of Swells
Entradas analógicas
| Ia | 0 to 16,000 A | A phase current
| Ib | 0 to 16,000 A | B phase current
| Ic | 0 to 16,000 A | C phase current
| Ua | 0 to 30.0 kV | Phase to earth voltage Ua
| Ub | 0 to 30.0 kV | Phase to earth voltage Ub
| Uc | 0 to 30.0 kV | Phase to earth voltage Uc
| Ur | 0 to 30.0 kV | Phase to earth voltage Ur
| Us | 0 to 30.0 kV | Phase to earth voltage Us
| Ut | 0 to 30.0 kV | Phase to earth voltage Ut
| Uab | 0 to 38.0 kV | Line to Line voltage Uab
| Ubc | 0 to 38.0 kV | Line to Line voltage Ubc
| Uca | 0 to 38.0 kV | Line to Line voltage Uca
| Urs | 0 to 38.0 kV | Line to Line voltage Urs
| Ust | 0 to 38.0 kV | Line to Line voltage Ust
| Utr | 0 to 38.0 kV | Line to Line voltage Utr
| Un | 0 to 30.0 kV | Neutral voltage Un
| U2 | 0 to 30.0 kV | Negative sequence voltage U2
| I2 | 0 to 16,000 A | Neg. Phase Sequence
| In | 0 to 16,000 A | Neutral current
| A kVAr | 0 to 65535 kVA | A phase kVA
| B kVAr | 2 to 65535 kVA | B phase kVA
| C kVAr | 4 to 65535 kVA | C phase kVA
| A kW | 0 to 65535 kW | A phase kW
| B kW | 0 to 65535 kW | B phase kW
| C kW | 0 to 65535 kW | C phase kW
| A kVAr | 0 to 65535 kVAr | A phase kVAr
| B kVAr | 0 to 65535 kVAr | B phase kVAr
| C kVAr | 0 to 65535 kVAr | C phase kVAr
| kVA | 0 to 65535 kVA | Three phase kVA
| kW | 0 to 65535 kW | Three phase kW
| kVAr | 0 to 65535 kVAr | Three phase kVAr
| F ABC | 46.00 to 65.00 Hz | ABC side frequency
| F RST | 46.00 to 65.00 Hz | RST side frequency
| PF | 0.00 to 1.00 | Three phase power factor
| A PF | 0.00 to 1.00 | A phase power factor
| B PF | 0.00 to 1.00 | B phase power factor
| C PF | 0.00 to 1.00 | C phase power factor
| Phase Configuration | 0 to 5 | ABC = 0, ACB = 1, BCA = 2, CAB = 3, BAC = 4, CBA = 5
| Phase seq. ABC | 0 to 2 | Phase sequence from ABC side ABC = 1, ACB = 0, Unresolved = 2
| Phase seq. RST | 0 to 2 | Phase sequence from RST side RST = 1, RTS = 0, Unresolved = 2
| LGVT Ia | 0 to 16,000 A | A phase current value recorded before Recloser operated.
| LGVT Ib | 0 to 16,000 A | B phase current value recorded before Recloser operated.
| LGVT Ic | 0 to 16,000 A | C phase current value recorded before Recloser operated.
| Signed kW | -32768 to 32767 | Signed 3 Phase forward kW
| Signed kVAr | -32768 to 32767 | Signed 3 Phase forward kVAr
| Signed PF | -32768 to 32767 | Signed 3 Phase PF
| Signed A kW | -32768 to 32767 | Signed Phase A kW
| Signed A kVAr | -32768 to 32767 | Signed Phase A k VAr
| Signed B kW | -32768 to 32767 | Signed Phase B kW
| Signed B kVAr | -32768 to 32767 | Signed Phase B kVAr
| Signed C kW | -32768 to 32767 | Signed Phase C kW
| Signed C kVAr | -32768 to 32767 | Signed Phase C kVAr
| A_01 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_02 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_03 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_05 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_06 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_07 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_08 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_09 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_10 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_11 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| A_12 | -2147483648 to 2147483647 | User configurable generic analogue used for scaling selected analogue value |  |  | Valor analógico de propósito general, configurable por el usuario utilizado para escalar el valor analógico seleccionado.
| Advance Angle | -180 to +180 degrees | Calculated Advance Angle
| ∆f | -65.00 to 65.00 Hz | Measured Slip Frequency (Signed Value)
| Max ∆V | -38.000 to 38.000 kV | Maximum measured voltage difference between line and bus phases (Signed value)
| Fault Type | None = 0 AE =1 BE =2 CE = 3 AB = 4 BC = 5 CA = 6 ABC = 7 ABE = 8 BCE = 9 CAE = 10 ABCE = 11 | The selected fault type for fault locator
| FltDiskm | -300.0 to 300.0 km | Distance to Fault (km)
| Zf | 0.0 to 500.0 (Ω) | Magnitude of fault impedance
| θf | -180.0 to 180.0 (o) | Phase angle of fault impedance (degree)
| ZLoop | 0.0 to 500.0 (Ω) | Magnitude of faulted loop impedance
| θLoop | -180.0 to 180.0 (o) | Phase angle of faulted loop impedance (degree)
| XLoop | '-500.0 to 500.0 (Ω) | Measured Positive Sequence Reactance from the relay to the Fault Location
| Max Δφ | -180 to +180 degrees | Maximum measured phase angle difference between line and bus phases
| Longitude | -180.000000 to 180.000000 | Longitude (in degree) reported by GPS (West=“-” and East=“+”)
| Latitude | -90.000000 to 90.0000 | Latitude (in degree) reported by GPS (South=“-” and North=“+”)
| Altitude | -32768 to 32767 | Altitude (in meters) reported by GPS
| GPS Signal Quality | 0-3 | “0”: No signal “1”: Low Signal “2”: Very Good “3”: Excellent
| WLAN Signal Quality | 0-3 | “WLAN Signal Quality in Client Mode: “0”: No signal “1”: Low Signal “2”: Very Good “3”: Excellent
| Mobile Network Signal Quality | 0-3 | “0”: No signal “1”: Low Signal “2”: Very Good “3”: Excellent
| TmSrc | 0-6 | Time Sync Status: “0”- Internal “1”- CMS “2”- SCADA “3”- Syncing with GPS “4”- Locked by GPS “5”- SNTP IPv4 Server 1 “6”- SNTP IPv4 Server 2 “7”- SNTP IPv6 Server 1 “8”- SNTP IPv6 Server 2
Protecciones
| DE OC | 0 to 2 | OC power flow direction Positive = 0 Negative = 1 Unresolved = 2
| DE NPS | 0 to 2 | NPS power flow direction Positive = 0 Negative = 1 Unresolved = 2
| DE EF | 0 to 2 | EF Power flow direction Positive = 0 Negative = 1 Unresolved = 2
| DE SEF | 0 to 2 | SEF Power flow direction Positive = 0 Negative = 1 Unresolved = 2
| Ia max | 0 to 16,000 A | Phase A maximum current recorded from pickup to operation of the device.
| Ib max | 0 to 16,000 | Phase B maximum current recorded from pickup to operation of the device.
| Ic max | 0 to 16,000 A | Phase C maximum current recorded from pickup to operation of the device.
| I2 max | 0 to 16,000 A | Negative sequence I2 maximum current recorded from pickup to operation of the device.
| In max | 0 to 16,000 A | Phase N maximum current recorded from pickup to operation of the device.
| UV min | 0 to 38.0kV | Minimum voltage from pickup to operation of the device due to any UV element trip.
| UVA min | 0 to 30.0kV | Minimum Phase A to ground voltage from pickup to operation of the device.
| UVB min | 0 to 30.0kV | Minimum Phase B to ground voltage from pickup to operation of the device
| UVC min | 0 to 30.0kV | Minimum Phase C to ground voltage from pickup to operation of the device.
| UV4 Sag Min | 0 to 38.0kV | Minimum UV4 Sag voltage from pickup to operation of the device
| OV max | 0 to 30.0kV | Maximum voltage from pickup to operation of the device due to any OV element trip.
| OVA max | 0 to 30.0kV | Maximum phase A to ground voltage from pickup to operation of the device.
| OVB max | 0 to 30.0kV | Maximum phase B to ground voltage from pickup to operation of the device.
| OVC MAX | 0 to 30.0kV | Maximum phase C to ground voltage from pickup to operation of the device.
| OV3 Max voltage trip | 0 to 30.0kV | Maximum Un voltage from pickup to operation of the device due to OV3 element trip.
| OV4 Max voltage trip | 0 to 30.0kV | Maximum U2 voltage from pickup to operation of the device due to OV4 element trip.
| UF min | 46.00 to 65.00 Hz | Minimum frequency from pickup to operation of the device.
| OF max | 46.00 to 65.00 Hz | Maximum frequency from pickup to operation of the device.
| Ia Trip | 0 to 16,000 A | Value of current in A phase at the time when Trip command is issued. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master
| Ib Trip | 0 to 16,000 A | Value of current in B phase at the time when Trip command is issued. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master
| Ic Trip | 0 to 16,000 A | Value of current in C phase at the time when Trip command is issued. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master
| I2 Trip | 0 to 16,000 A | Value of current in inverse phase at the time when Trip command is issued. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master
| In Trip | 0 to 16,000 A | Value of residual current at the time when Trip command is issued. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master
| Max I2/I1 | 0 to 100 | The maximum recorded ratio of negative sequence current over positive sequence current during fault.
| Max Gn | -327.68 to 327.67 (mSi) | Maximum Recorded Conductance during fault when “Forward Conductance” exceeded.
| Max Bn | -327.68 to 327.67 (mSi) | Maximum Recorded Susceptance during fault when “Forward Susceptance” exceeded. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master.
| Min Gn | -327.68 to 327.67 (mSi) | Minimum Recorded Conductance during fault when “Reverse Conductance” exceeded. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master.
| Min Bn | -327.68 to 327.67 (mSi) | Minimum Recorded Susceptance during fault when “Reverse Susceptance” exceeded. Value is stored until next protection trip or when cleared by command from Master.
| Max ROCOF | 0.4 to 5 (Hz/s) | Maximum Recorded rate of change of frequency during fault.
| Max VVS | 2- 40° | Maximum Recorded vector shift during fault.
| Max PDOP | 0-52653 (kVA) | Maximum recorded apparent power flow during fault.
| θPDOP | -179.99 to 180. 00 (°) | Power angle at maximum PDOP.
| Min PDUP | 0-52653 (kVA) | Minimum recorded apparent power flow during fault.
| θPDUP | -179.99 to 180. 00 (°) | Power angle at minimum PDUP.
Contadores de vida útil
| CO Total | 0 to 65535 | Number of Close – Open Operations
Estado de UPS
| Ubt | 0.00 - 40,95 | Battery voltage
| Ibt | -4.00 to +4.00 A | Battery charge current
| Cbt | 0 to 100% | Battery residual capacity
| Ubt Scaled | 0.00 - 40,95 | Battery voltage (Scaled)
Calidad de energía
| HRM Max Trip | 0 to 100% | Maximum Harmonic Percentage from pickup to Trip
| HRM Trip Component | 1 to 106 | The Component that caused the trip. Can be one on the following: 0:Reset 1..3:THD(a, b, c) 4..7:TDD(a, b, c, n) 8..64:I(a, b, c, n) I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15 (Note: ordering is Ia2, Ib2, Ic2, In2, Ia3, Ib3, Ic3, In3, etc) 65..106:V(a, b, c) V2, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15 (Note: ordering is Va2, Vb2, Vc2, Va3, Vb3, Vc3, etc)
| U(a,b,c) Long Duration | 0 to 65535 s | Duration of the last long interruption on U(a,b,c)
| U(r,s,t) Long Duration | 0 to 65535 s | Duration of the last long interruption on U(r,s,t)

## NOJA RC 01
Database ID | Conditions when set (=1) | Conditions when clear (=0) | Nombre (para estado 1) | Nombre (para estado 0) | Descripción (explicación para caja de texto) | Configuración por defecto (marcar con una x)
BINARY IMPUT
General

## Cooper Form 5
ID de fábrica | ID de Reconecta | Database ID | Conditions when set (=1) | Conditions when clear (=0) | Nombre (para estado 1) | Nombre (para estado 0) | Descripción (explicación para caja de texto) | Configuración por defecto (marcar con una x) | LED | Boton slider por defecto | Boton slider adicional
Entradas binarias
Estado del puerto (desde lógica personalizada)
0 | 0 | Voltage/frequency auto-restore enabled |  |  | Función de restauración automática de energía habilitada. Intentará restablecer el suministro cuando las condiciones sean normales. | Restauración automática de energía bloqueada, incluso si el voltaje o la frecuencia vuelven a valores normales. | Reconexión activada. Si se produce un evento de voltaje o frecuencia, intentará restaurar automáticamente el servicio. |  |  |  | x
1 | 1 | Voltage trip enabled |  |  | Función de apertura por voltaje habilitado | Sin apertura por voltaje. El reconectador no actuará ante condiciones de voltaje fuera de rango. | Indica si la apertura por disparo debido a bajo o alto voltaje está activada. |  |  |  | x
2 | 2 | Frequency trip enabled |  |  | Función de apertura por frecuencia habilitada | Sin apertura por frecuencia. | Indica si la apertura por frecuencia está activada. |  | x
3 | 3 | SGF target |  |  | Se produjo un disparo por falla a tierra sensible | No se produjo disparo por falla a tierra sensible. | Indica si se ha detectado y activado una protección por falla a tierra sensible. |  | x
4 | 4 | Ground fault target |  |  | Se produjo un disparo por una falla a tierra. | No se produjo un disparo por una falla a tierra. | Indica si se ha detectado y activado una protección por falla a tierra. |  | x
5 | 5 | Phase 5-6 fault target |  |  | Disparo a causa de fase C | Sin disparo a causa de fase C | Indica si se ha efectuado un disparo, a cauda de la fase C |  | x
6 | 6 | Phase 3-4 fault target |  |  | Disparo a causa de fase B | Sin disparo a causa de fase B | Indica si se ha efectuado un disparo, a cauda de la fase B |  | x
7 | 7 | Phase 1-2 fault target |  |  | Disparo a causa de fase A | Sin disparo a causa de fase A | Indica si se ha efectuado un disparo, a cauda de la fase A |  | x
8 | 8 | AC power present |  |  | Alimentación AC (red eléctrica) | Sin alimentación AC (funcionamiento a batería) | Indica si el equipo se encuentra energizado mediante la red eléctrica, o si se encuentra funcionando a través de su batería interna. |  | x
9 | 9 | Control OK |  |  | CPU (Relé) en funcionamiento correcto | CPU (Relé) no se encuentra en funcionamiento correcto | Indica el normal funcionamiento del CPU (Relé) |  | malf
10 | 10 | Control (or A Phase) lockout |  |  | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protección | Sin bloqueo. Estado normal de operación | Indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática (en reconexión en la fase A, en equipos con interrupción individual por fase), a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual. |  | x
11 | 11 | Recloser (or A Phase) open |  |  | Apertura GARANTIZADA por alguna acción manual o por activación de alguna protección | El equipo NO se encuentra abierto. Verificar CIERRE Garantizada | Indica el estado de APERTURA GARANTIZADA (Verificar el cierre, para eliminar posibles mal funcionamientoe)
12 | 12 | Recloser (or A Phase) closed |  |  | Cierre GARANTIZADO | El equipo NO se encuentra cerrado. Verificar APERTURA Garantizada | Indica el estado de CIERRE GARANTIZADO (Verificar la apertura, para eliminar posibles mal funcionamiento)
13 | 13 | Check Battery |  |  | Aviso de revisar batería. Batería en alarma (por tensión o corriente de carga) | Batería en estado normal | Indica el diagnostico interno de la batería. |  | x
14 | 14 | Recloser malfunction |  |  | PRECAUCIÓN. Aviso de malfuncionamiento del reconectador. No garantiza ni la apertura ni el cierre, ni las mediciones, ni las protecciones. Puede generar maniobras automáticas basadas en errores | Reconectador en estado normal | Indica el diagnóstico del reconectador. |  | malf
15 | 15 | Reverse power flow |  |  | Sentido de flujo de la energía SRT->ABC | Sentido de flujo de la energía ABC->SRT | Indica el sentido de flujo de la energía. Este indicador puede ignorarse en función de sentido de flujo (disponible en Form 5).
16 | 16 | Normal profile active |  |  | Se encuentra activo el perfil de grupo 1 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil activado. |  | n grupo
17 | 17 | Fast trips disabled |  |  | Se encuentra deshabilitada apertura rápida | Se encuentra habilitada la apertura rápida | Indica la habilitación o no de apertura rápida. |  |  |  | x
18 | 18 | Battery test active |  |  | Se encuentra activo el test de batería | No realiza testeo de batería | Indica si el reconectador realizará o no testeo de batería. |  |  |  | x
19 | 19 | Cold load pickup blocked |  |  | Se encuentra habilitada la evaluación de protección (Pickup) "blando", no considera carga fría al restaurar tras un evento | Se encuentra habilitada la evaluación de protección (Pickup) "duro", considera carga fría al restaurar tras un evento | Indica si se considera o no la evaluación de protecciones con carga fría al restaurar tras un disparo. |  |  |  | x
20 | 20 | Supervisory off |  |  | Sin control de SCADA. Solo control LOCAL | Con control vía SCADA y LOCAL | Indica si está activo o no el control vía SCADA. |  | leyenda
21 | 21 | Non reclosing active |  |  | Sin recierre | Con recierre | Indica si el reconectador realizará recierres o no, ante algún evento. |  |  | x
22 | 22 | Ground trip blocked |  |  | Sin apertura por fuga a tierra | Con apertura por fuga a tierra | Indica si está activa o no la apertura por fuga a tierra |  |  | x
23 | 23 | Above minimum trip |  |  | Apertura por corriente. La corriente excede el nivel mínimo de disparo configurado, sin evaluación de curva | Sin apertura. La corriente está por debajo del nivel mínimo de disparo configurado | Indica que la corriente medida está por encima del nivel mínimo configurado para activar una apertura sin evaluación de curva. |  |  |  | x
24 | 24 | Not used
25 | 25 | Not used
26 | 26 | Frequency trip target |  |  | Apertura por frecuencia. La frecuencia ha salido del rango permitido y se ha provocado un disparo | Finalización de la condición que generó la apertura por frecuencia | Indica si el reconectador ha provocado una apertura debido a que la frecuencia ha excedido o caído por debajo de los límites configurados. |  | x
27 | 27 | Voltage trip target |  |  | Apertura por voltaje. El voltaje ha salido del rango permitido y se ha provocado un disparo | Finalización de la condición que generó apertura por voltaje | Indica si el reconectador ha provocado una apertura debido a que el voltaje ha excedido o caído por debajo de los límites configurados. |  | x
28 | 28 | Hot line tag active |  |  | Hot Line Tag activo. El reconectador no puede cerrar, ni localmente ni a través de SCADA | Hot Line Tag inactivo. El reconectador puede cerrar y operar normalmente | Es una función que evita que el reconectador cierre mientras está activa, generalmente utilizada para condiciones de trabajo seguras en líneas energizadas. |  |  | x
29 | 29 | Alternate profile 3 active |  |  | Se encuentra activo el perfil de grupo 4 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado |  | n grupo
30 | 30 | Alternate profile 2 active |  |  | Se encuentra activo el perfil de grupo 3 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado |  | n grupo
31 | 31 | Alternate profile 1 active |  |  | Se encuentra activo el perfil de grupo 2 | Se encuentra activo otro grupo | Indica que perfil se encuentra activado |  | n grupo
32 | 32 | Target counter on |  |  | Contador activo. Se registran los eventos de disparo en el sistema | Contador inactivo. No se registran eventos de disparo. | Indica si el contador de objetivos (target counter) está habilitado para registrar eventos de disparo relacionados con protecciones. | desde aca revisar con Lorenzo
33 | 33 | Operation counter on |  |  | Contador activo. Se registran todas las operaciones de apertura y cierre | Contador inactivo. No se registran operaciones en el sistema | Indica si el contador de operaciones está habilitado para registrar eventos de apertura y cierre del reconectador.
34 | 34 | Duty accumulator on |  |  | Acumulador activo. Se registran los datos de desgaste acumulativo | Acumulador inactivo. No se registran datos de desgaste | Indica si está habilitado el registro de desgaste (o capacidad operativa) acumulado del reconectador basado en eventos como corriente interrumpida y número de operaciones.
35 | 35 | Event recorder on |  |  | Registrador activo. Se almacenan eventos en el sistema | Registrador inactivo. No se registran eventos en el sistema | Indica si el registrador de eventos está habilitado para registrar sucesos relevantes en el sistema, como disparos, aperturas o cierres.
36 | 36 | Data alarms on |  |  | Alarmas activas. El sistema genera alertas ante eventos predefinidos | Alarmas inactivas. No se generan alertas de datos | Indica si las alarmas de datos están habilitadas para alertar sobre condiciones específicas del sistema o eventos que requieren atención.
37 | 37 | Status alarms on |  |  | Alarmas de estado activas. El sistema genera alertas sobre cambios o anomalías en el estado del reconectador | Alarmas de estado inactivas. No se generan alertas de estado | Indica si las alarmas de estado están habilitadas para monitorear condiciones operativas específicas del reconectador.
38 | 38 | Data profiler on |  |  | Función de registro de curva de carga activa | No registra curva de carga | Indica si se encuentra activo el registro de datos para curva de carga.
39 | 39 | Histograms on |  |  | Función de histogramas habilitada | No se encuentra habilitada la función de histogramas | Indica si se almacenarán datos para componer el histograma.
40 | 40 | B Phase Lockout |  |  | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protección en fase B, solo para equipos con interrupción individual por fase | Sin bloqueo en fase B. Estado normal de operación | Solo para reconectadores con interrupción individual por fase, indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática en la fase B, a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual.
41 | 41 | B Phase Open |  |  | Apertura GARANTIZADA de fase B, por alguna acción manual o por activación de alguna protección | La fase B NO se encuentra abierta. Verificar CIERRE Garantizada | Indica el estado de APERTURA GARANTIZADA de la fase B en equipos con interrupción individual por fase (Verificar el cierre, para eliminar posibles mal funcionamientoe)
42 | 42 | B Phase Closed |  |  | Cierre GARANTIZADO de fase B | La fase B NO se encuentra cerrada. Verificar APERTURA Garantizada | Indica el estado de CIERRE GARANTIZADO de fase B en equipos con interrupción individual por fase (Verificar la apertura, para eliminar posibles mal funcionamiento)
43 | 43 | C Phase voltage present |  |  | Presencia de voltaje en fase C | Ausencia de voltaje en fase C | Indica la presencia o no de tensión en la fase C
44 | 44 | B Phase voltage present |  |  | Presencia de voltaje en fase B | Ausencia de voltaje en fase B | Indica la presencia o no de tensión en la fase B
45 | 45 | A Phase voltage present |  |  | Presencia de voltaje en fase A | Ausencia de voltaje en fase A | Indica la presencia o no de tensión en la fase A
46 | 46 | SGF Block on |  |  | Función de disparo por falla a tierra sensible (SGF) habilitado | Función de disparo por falla a tierra sensible (SGF) deshabilitado | Indica si se encuentra habilitado o no la protección contra falla a tierra sensibles (SGF) |  |  |  | x
47 | 47 | Active alarms present |  |  | Alarmas activas. Hay eventos o condiciones que requieren atención en el sistema | Sin alarmas activas. El sistema opera dentro de los parámetros normales | Indica si hay alarmas activas presentes en el sistema. |  | x
48 | 48 | B Phase "Yellow Handle" Active |  |  | Detección de accionamiento por palanca externa amarilla en fase B | Estado normal de funcionamiento | Indica si existió operación manual a través de la manija amarilla (a través de pértiga)
49 | 49 | A Phase "Yellow Handle" Active |  |  | Detección de accionamiento por palanca externa amarilla en fase A | Estado normal de funcionamiento | Indica si existió operación manual a través de la manija amarilla (a través de pértiga)
50 | 50 | Single Phase Trip - Single Phase Lockout mode |  |  | Modo apertura y bloqueo monofásico activo | Modo apertura y bloqueo monofásico inactivo | Indica si el reconectador está configurado para operar en el modo de apertura y bloqueo por fase individual
51 | 51 | Single Phase Trip - Three Phase Lockout mode |  |  | Modo apertura monofásico con bloqueo trifásico activo | Modo apertura monofásico con bloqueo trifásico inactivo | Indica si el reconectador está configurado para abrir una sola fase, pero bloqueará las tres fases en caso de falla.
52 | 52 | Three Phase Trip - Three Phase Lockout mode |  |  | Modo apertura y bloqueo trifásico activo | Modo apertura y bloqueo trifásico inactivo | Indica si el reconectador está configurado para abrirr y bloquear las tres fases simultáneamente en caso de falla.
53 | 53 | C Phase Lockout |  |  | Bloqueo (sin recierre) por alguna acción manual o por activación de alguna protección en fase C, solo para equipos con interrupción individual por fase | Sin bloqueo en fase C. Estado normal de operación | Solo para reconectadores con interrupción individual por fase, indica que el equipo no intentará realizar reconexión automática en la fase C, a causa de sucesivos intentos de recierre o debido a una apertura manual.
54 | 54 | C Phase Open |  |  | Apertura GARANTIZADA de fase C, por alguna acción manual o por activación de alguna protección | La fase C NO se encuentra abierta. Verificar CIERRE Garantizada | Indica el estado de APERTURA GARANTIZADA de la fase C en equipos con interrupción individual por fase (Verificar el cierre, para eliminar posibles mal funcionamientoe)
55 | 55 | C Phase Closed |  |  | Cierre GARANTIZADO de fase C | La fase C NO se encuentra cerrada. Verificar APERTURA Garantizada | Indica el estado de CIERRE GARANTIZADO de fase C en equipos con interrupción individual por fase (Verificar la apertura, para eliminar posibles mal funcionamiento)
56 | 56 | Trip Circuit Disconnected |  |  | Circuito de apertura desconectado | Circuito de apertura conectado | Indica el estado del circuito de apertura.
57 | 57 | Control Door open |  |  | Puerta de CPU (Relé) abierta | Puerta de CPU (Relé) cerrada | Indica el estado de la puerta del CPU (Relé) | ver
58 | 58 | Not used
59 | 59 | Not used
60 | 60 | C Phase OCP Lockout |  |  | Bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase C | Sin bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase C | Indica si existe bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase C | ver
61 | 61 | B Phase OCP Lockout |  |  | Bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase B | Sin bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase B | Indica si existe bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase B
62 | 62 | A Phase OCP Lockout |  |  | Bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase A | Sin bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase A | Indica si existe bloqueo por protección de sobrecorriente (OCP) en fase A
63 | 63 | C Phase "Yellow Handle" Active |  |  | Detección de accionamiento por palanca externa amarilla en fase B | Estado normal de funcionamiento | Indica si existió operación manual a través de la manija amarilla (a través de pértiga)
Salidas binarias
Entrada lógica del puerto
0 |  | Cold load pickup Block |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de deshabilitación de evaluación de protección (Pickup) "duro" para carga fría | Se encuentra ejecutada la orden de habilitación de evaluación de protección (Pickup) "duro" para carga fría | Indica si se efectuó o no la orden de modificar la evaluación de protecciones con carga fría
1 |  | Histogram off |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de apagar los histogramas | Se encuentra ejecutada la orden de activar los histogramas | Indica si se efectuó o no la orden de apagar los histogramas
2 |  | Profiler off |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de apagar la curva de carga | Se encuentra ejecutada la orden de activar la curva de carga | Indica si se efectuó o no la orden de apagar la curva de carga
3 |  | Status alarm recording on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden para activar el registrar alarmas de estado | Se encuentra ejecutada la orden para desactivar el registrar alarmas de estado | Indica si se efectuó o no la orden de encender el registro de alarmas de estado
4 |  | Data alarm recording on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden para activar el registrar de alarmas de datos | Se encuentra ejecutada la orden para desactivar el registrar de alarmas de datos | Indica si se efectuó o no la orden de encender el registro de alarmas de datos
5 |  | Event Recorder off |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de apagar los registros de eventos | Se encuentra ejecutada la orden de activar los registros de eventos | Indica si se efectuó o no la orden de apagar los registros de eventos
6 |  | Test mode off |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de apagar el modo test | Se encuentra ejecutada la orden de activar el modo test | Indica si se efectuó o no la orden de apagar el modo test
7 |  | Normal profile enabled |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de activar Grupo 1 | Se encuentra activo otro Grupo | Indica si se efectuó o no la orden de activar el perfil de Grupo 1 | X
8 |  | Alternate profile 1 enabled |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de activar Grupo 2 | Se encuentra activo otro Grupo | Indica si se efectuó o no la orden de activar el perfil de Grupo 2 | X
9 |  | Alternate profile 2 enabled |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de activar Grupo 3 | Se encuentra activo otro Grupo | Indica si se efectuó o no la orden de activar el perfil de Grupo 3 | X
10 |  | Alternate profile 3 enabled |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de activar Grupo 4 | Se encuentra activo otro Grupo | Indica si se efectuó o no la orden de activar el perfil de Grupo 4 | X
11 |  | Non reclosing on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de la función de no reconexión. El reconectador no intentará reconectar automáticamente después de un disparo. | Se encuentra ejecutada la orden de la función de reconexión. El reconectador intentará reconectar automáticamente después de un disparo. | Indica si la función de no reconexión está habilitada, lo que evitaría que el reconectador realice ciclos automáticos de reconexión tras un disparo.
12 |  | Ground trip block on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de deshabilitar la función de disparos por fallas a tierra. | Se encuentra ejecutada la orden de habilitar la función de disparos por fallas a tierra. | Indica si la función de bloqueo de disparo por fallas a tierra está activada en el sistema.
13 |  | Hot line tag on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de activar la función Hot Line Tag. El reconectador no realizará cierres automáticos ni manuales. | Se encuentra ejecutada la orden de activar la función Hot Line Tag. El reconectador realizará cierres automáticos ni manuales. | Indica si la función Hot Line Tag está activada en el sistema.
14 |  | Fast trips disabled |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de desactivar la función de disparo rápido | Se encuentra ejecutada la orden de activar la función de disparo rápido | Indica si la función de disparo rápido está activada en el sistema.
15 |  | Battery test on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de testear batería ciclicamente | Se encuentra ejecutada la orden de no testear batería ciclicamente | Indica si la función de testeo cíclico de batería está activada en el sistema.
16 |  | Lockout |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de bloqueo | El equipo no se encuentra en estado de bloqueo | Indica si se efectuó o no la orden de bloqueo
17 |  | Close |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de cierre | El equipo no se encuentra en estado cerrado | Indica si se efectuó o no la orden de cierre
18 |  | Reset targets |  |  | Se encuentra efectuada la orden de apagar alarmas
19 |  | SGF block on |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de deshabilitar la función de realizar disparos por fallas a tierra sensible. | Se encuentra ejecutada la orden de habilitar la función de realizar disparos por fallas a tierra sensible. | Indica si la función de bloqueo de disparo por fallas a tierra sensible está activada en el sistema.
20 |  | Source I Disable |  |  | Se encuentra efectuada la orden de desahabilitar la fuente de energía eléctrica 1 | Se encuentra efectuada la orden de habilitar la fuente de energía eléctrica 1 | Indica si se encuentra habilitado o no la fuentre de energía eléctrica 1
21 |  | Source II Disable |  |  | Se encuentra efectuada la orden de desahabilitar la fuente de energía eléctrica 2 | Se encuentra efectuada la orden de habilitar la fuente de energía eléctrica 2 | Indica si se encuentra habilitado o no la fuentre de energía eléctrica 2
22 |  | LS Reset |  |  | Se encuentra efectuada la orden de resetear secuencia del esquema de anillado
23 |  | LS Disable |  |  | Se encuentra efectuada la orden de deshabilitar esquema de anillado | Se encuentra efectuada la orden de habilitar esquema de anillado | Indica si se encuentra habilitado o no el esquema de anillado
24 |  | Undefined Reserved
25 |  | Undefined Reserved
26 |  | Frequency trip block |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de deshabilitar la función de no realizar disparos por frecuencia | Se encuentra ejecutada la orden de habilitar la función de no realizar disparos por frecuencia | Indica si la función de bloqueo de disparo por frecuencia está activada en el sistema.
27 |  | Voltage trip block |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de deshabilitar la función de no realizar disparos voltaje | Se encuentra ejecutada la orden de habilitar la función de no realizar disparos voltaje | Indica si la función de bloqueo de disparo por voltaje está activada en el sistema.
28 |  | Voltage-frequency auto-restore block |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de deshabilitar la función de recierre por voltaje y frecuencia | Se encuentra ejecutada la orden de habilitar la función de recierre por voltaje y frecuencia | Indica si la función de bloqueo de disparo por fallas a tierra está activada en el sistema.
29 |  | Combined Trip/Close |  |  | Se encuentra ejecutada la orden de cierre del interruptor | Se encuentra ejecutada la orden de apertura del interruptor | Indica en una misma orden la apertura y cierre del interruptor
30 |  | Undefined Reserved
Reset clasificados de histogramas
64 |  | Reset ALL histograms |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio de todos los histogramas |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio de todos los histogramas
65 |  | Reset Phase 1-2 current histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de corriente de la fase 1-2 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de corriente de la fase 1-2
66 |  | Reset Phase 3-4 current histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de corriente de la fase 3-4 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de corriente de la fase 3-4
67 |  | Reset Phase 5-6 current histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de corriente de la fase 5-6 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de corriente de la fase 5-6
68 |  | Reset Ground current histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de corriente de tierra |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de corriente de tierra
69 |  | Reset Phase 1 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de tensión de fase 1 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de tensión de fase 1
70 |  | Reset Phase 3 voltage histogram |  |  | ESe encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de tensión de fase 3 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de tensión de fase 3
71 |  | Reset Phase 5 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de tensión de fase 5 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de tensión de fase 5
72 |  | Reset Phase 1-2 power factor histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de factor de potencia de fase 1-2 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de factor de potencia de fase 1-2
73 |  | Reset Phase 1-2 KVA histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia aparente de fase 1-2 (en KVA) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia aparente de fase 1-2 (en KVA)
74 |  | Reset Phase 1-2 KW histogram |  |  | Ejecuta el reinicio del histograma de potencia activa de fase 1-2 (en KW) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia activa de fase 1-2 (en KW)
75 |  | Reset Phase 1-2 KVAR histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva de fase 1-2 (en KVAR) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva de fase 1-2 (en KVAR)
76 |  | Reset Phase 3-4 power factor histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de factor de potencia de fase 3-4 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de factor de potencia de fase 3-4
77 |  | Reset Phase 3-4 KVA histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia aparente de fase 3-4 (en KVA) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia aparente de fase 3-4 (en KVA)
78 |  | Reset Phase 3-4 KW histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia activa de fase 3-4 (en KW) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia activa de fase 3-4 (en KW)
79 |  | Reset Phase 3-4 KVAR histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva de fase 3-4 (en KVAR) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva de fase 3-4 (en KVAR)
80 |  | Reset Phase 5-6 power factor histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de factor de potencia de fase 5-6 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de factor de potencia de fase 5-6
81 |  | Reset Phase 5-6 KVA histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia aparente de fase 5-6 (en KVA) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia aparente de fase 5-6 (en KVA)
82 |  | Reset Phase 5-6 KW histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia activa de fase 5-6 (en KW) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia activa de fase 5-6 (en KW)
83 |  | Reset Phase 5-6 KVAR histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva de fase 5-6 (en KVAR) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva de fase 5-6 (en KVAR)
84 |  | Reset Phase Total power factor histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de factor de potencia total |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de factor de potencia total
85 |  | Reset Phase Total KVA histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia aparente total (en KVA) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia aparente total (en KVA)
86 |  | Reset Phase Total KW histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia activa total (en KW) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia activa total (en KW)
87 |  | Reset Phase Total KVAR histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva total (en KVAR) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de potencia reactiva total (en KVAR)
88 |  | Reset Positive sequence current magnitude |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia positiva de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia positiva de corriente a su estado predeterminado.
89 |  | Reset Positive sequence current angle |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia positiva de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia positiva de corriente a su estado predeterminado.
90 |  | Reset Negative sequence current magnitude |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia negativa de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia negativa de corriente a su estado predeterminado.
91 |  | Reset Negative sequence current angle |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia negativa de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia negativa de corriente a su estado predeterminado.
92 |  | Reset Zero sequence current magnitude |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia cero de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia cero de corriente a su estado predeterminado.
93 |  | Reset Zero sequence current angle |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia cero de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia cero de corriente a su estado predeterminado.
94 |  | Reset Positive sequence voltage magnitude |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia positiva de tensión a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia positiva de tensión a su estado predeterminado.
95 |  | Reset Positive sequence voltage angle |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia positiva de tensión a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia positiva de tensión a su estado predeterminado.
96 |  | Reset Negative sequence voltage magnitude |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia negativa de tensión a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor de la magnitud de secuencia negativa de tensión a su estado predeterminado.
97 |  | Reset Negative sequence voltage angle |  |  | Se encuentra aceptada la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia negativa de corriente a su estado predeterminado. |  | Indica si se efectuó o no la orden de restablecer el valor del ángulo de secuencia negativa de corriente a su estado predeterminado.
98 |  | Reset Phase 1-2 current THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de fase 1-2 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de fase 1-2
99 |  | Reset Phase 3-4 current THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de fase 3-4 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de fase 3-4
100 |  | Reset Phase 5-6 current THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de fase 5-6 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de fase 5-6
101 |  | Reset Ground current THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de tierra |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de corriente de tierra
102 |  | Reset Phase 1-2 voltage THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 1-2 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 1-2
103 |  | Reset Phase 3-4 voltage THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 3-4 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 3-4
104 |  | Reset Phase 5-6 voltage THD histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 5-6 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 5-6
105 |  | Calibration Reset |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reset a estado de fábrica los parámetros de calibración de los TI y TV |  | Indica si se efectuó o no la orden de volver a estado de fábrica los parámetros de calibración de los TI y TV
106 |  | OCP Target Reset |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reset del último evento de protección por sobrecorriente (OCP) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reset del último evento de protección por sobrecorriente (OCP)
107 |  | Alarm suppression on |  |  | Se encuentra aceptada la orden de activar el silenciado general de alarmas |  | Indica si se efectuó o no la orden de activar el silenciado general de alarmas
108 |  | Unmask all system event recorder entries |  |  | Se encuentra aceptada la orden de marcar como leído todos los eventos registrados de sistema |  | Indica si se efectuó o no la orden de marcar como leído todos los eventos registrados de sistema
109 |  | Mask all system event recorder entries |  |  | Se encuentra aceptada la orden de marcar como no leído todos los eventos registrados de sistema |  | Indica si se efectuó o no la orden de marcar como no leído todos los eventos registrados de sistema
110 |  | Unmask all error event recorder entries |  |  | Se encuentra aceptada la orden de marcar como leído todos los errores del equipo registrados |  | Indica si se efectuó o no la orden de marcar como leído todos los errores del equipo registrados
111 |  | Mask all error event recorder entries |  |  | Se encuentra aceptada la orden de marcar como no leído todos los errores del equipo registrados |  | Indica si se efectuó o no la orden de marcar como no leído todos los errores del equipo registrados
112 |  | Unmask all profile recorder entries |  |  | Se encuentra aceptada la orden de marcar como leído todos los registros de curva de carga |  | Indica si se efectuó o no la orden de marcar como leído todos los registros de curva de carga
113 |  | Mask all profile recorder entries |  |  | Se encuentra aceptada la orden de marcar como no leído todos los registros de curva de carga |  | Indica si se efectuó o no la orden de marcar como no leído todos los registros de curva de carga
114 |  | Reset kWh |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reiniciar contador de energía activa (kWh) |  | Indica si se efectuó o no la orden de reiniciar contador de energía activa (kWh)
115 |  | Reset Phase 1-3 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 1-3 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase AB (terminales 1-3)
116 |  | Reset Phase 3-5 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 3-5 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase BC (terminales 3-5)
117 |  | Reset Phase 5-1 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 5-1 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase CA (terminales 5-1)
118 |  | Reset Phase 1 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 1 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase A (terminal 1)
119 |  | Reset Phase 3 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 3 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 3
120 |  | Reset Phase 5 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 5 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 5
121 |  | Reset Phase 2 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 2 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase R (terminal 2)
122 |  | Reset Phase 4 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 4 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 4
123 |  | Reset Phase 6 voltage histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 6 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de armónicos de tensión de fase 6
124 |  | Reset Line frequency histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de frecuencia de línea |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de frecuencia de línea
125 |  | Reset Phase 1-2 voltage difference histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de diferencia de tensión de fase 1-2 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de diferencia de tensión de fase AR (terminales 1-2)
126 |  | Reset Phase 3-4 voltage difference histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de diferencia de tensión de fase 3-4 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de diferencia de tensión de fase 3-4
127 |  | Reset Phase 5-6 voltage difference histogram |  |  | Se encuentra aceptada la orden de reinicio del histograma de diferencia de tensión de fase 5-6 |  | Indica si se efectuó o no la orden de reinicio del histograma de diferencia de tensión de fase 5-6
Entradas analógicas
Valores instantáneos de corriente
0 |  | Instantaneous current through bushing 1-2 |  |  |  |  | Corriente instantánea en fase A (a través de los terminales 1-2)
1 |  | Instantaneous current through bushing 3-4 |  |  |  |  | Corriente instantánea en fase B (a través de los terminales 3-4)
2 |  | Instantaneous current through bushing 5-6 |  |  |  |  | Corriente instantánea en fase C (a través de los terminales 5-6)
3 |  | Instantaneous ground current |  |  |  |  | Corriente instantánea a través de tierra
Voltaje instantáneo (de línea a neutro) desde lado de la fuente
4 |  | Instantaneous voltage at bushing 1 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo (de línea A a neutro) en el terminal 1
5 |  | Instantaneous voltage at bushing 3 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo (de línea B a neutro) en el terminal 3
6 |  | Instantaneous voltage at bushing 5 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo (de línea C a neutro) en el terminal 5
Valores instantáneos de potencia
7 |  | Instantaneous power factor for phase 1-2 |  |  |  |  | Factor de potencia instantáneo de fase 1-2
8 |  | Instantaneous KVA for phase 1-2 |  |  |  |  | Potencia aparente instantánea de fase 1-2 (en KVA)
9 |  | Instantaneous KW for phase 1-2 |  |  |  |  | Potencia activa instantánea de fase 1-2 (en KW)
10 |  | Instantaneous KVAR for phase 1-2 |  |  |  |  | Potencia reactiva instantánea de fase 1-2 (en KVAR)
11 |  | Instantaneous power factor for phase 3-4 |  |  |  |  | Factor de potencia instantáneo de fase 3-4
12 |  | Instantaneous KVA for phase 3-4 |  |  |  |  | Potencia aparente instantánea de fase 3-4 (en KVA)
13 |  | Instantaneous KW for phase 3-4 |  |  |  |  | Potencia activa instantánea de fase 3-4 (en KW)
14 |  | Instantaneous KVAR for phase 3-4 |  |  |  |  | Potencia reactiva instantánea de fase 3-4 (en KVAR)
15 |  | Instantaneous power factor for phase 5-6 |  |  |  |  | Factor de potencia instantáneo de fase 5-6
16 |  | Instantaneous KVA for phase 5-6 |  |  |  |  | Potencia aparente instantánea de fase 5-6 (en KVA)
17 |  | Instantaneous KW for phase 5-6 |  |  |  |  | Potencia activa instantánea de fase 5-6 (en KW)
18 |  | Instantaneous KVAR for phase 5-6 |  |  |  |  | Potencia reactiva instantánea de fase 5-6 (en KVAR)
19 |  | Instantaneous total power factor |  |  |  |  | Factor de potencia instantáneo total
20 |  | Instantaneous total KVA |  |  |  |  | Potencia aparente instantánea total (en KVA)
21 |  | Instantaneous total KW |  |  |  |  | Potencia activa instantánea total (en KW)
22 |  | Instantaneous total KVAR |  |  |  |  | Potencia reactiva instantánea total (en KVAR)
Armónicos instantáneos de corriente
23 |  | Instantaneous THD current through bushing 1-3 |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de corriente a través los terminales 1-3
24 |  | Instantaneous THD current through bushing 3-4 |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de corriente a través los terminales 3-4
25 |  | Instantaneous THD current through bushing 5-6 |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de corriente a través los terminales 5-6
26 |  | Instantaneous THD ground current |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de corriente a través tierra
Armónicos instantáneos de tensión
27 |  | Instantaneous THD voltage at bushing 1-3 |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de tensión en los terminales 1-3
28 |  | Instantaneous THD voltage at bushing 3-4 |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de tensión en los terminales 3-4
29 |  | Instantaneous THD voltage at bushing 5-6 |  |  |  |  | Armónicos instantáneos de tensión en los terminales 5-6
Parámetros de monitoreo de normal funcionamiento de batería
30 |  | Unloaded battery voltage |  |  |  |  | Tensión de batería sin consumo
31 |  | Unloaded battery current |  |  |  |  | Corriente de batería sin consumo
Valores de demanda en corriente
32 |  | Demand current through bushing 1-3 |  |  |  |  | Demanda en corriente a través de los terminales 1-3
33 |  | Demand current through bushing 3-4 |  |  |  |  | Demanda en corriente a través de los terminales 3-4
34 |  | Demand current through bushing 5-6 |  |  |  |  | Demanda en corriente a través de los terminales 5-6
35 |  | Demand ground current |  |  |  |  | Demanda en corriente a través de tierra
Valores de demanda en tensión
36 |  | Demand voltage at bushing 1-2 |  |  |  |  | Demanda en voltaje en los terminales 1-2
37 |  | Demand voltage at bushing 3-4 |  |  |  |  | Demanda en voltaje en los terminales 3-4
38 |  | Demand voltage at bushing 5-6 |  |  |  |  | Demanda en voltaje en los terminales 5-6
Valores de demanda en potencia
39 |  | Demand power factor for phase 1-2 |  |  |  |  | Factor de potencia de demanda para las fases 1-2 | ver
40 |  | Demand KVA for phase 1-2 |  |  |  |  | Demanda de potencia aparente de las fases 1-2 (en KVA)
41 |  | Demand KW for phase 1-2 |  |  |  |  | Demanda de potencia activa de las fases 1-2 (en KW)
42 |  | Demand KVAR for phase 1-2 |  |  |  |  | Demanda de potencia reactiva de las fases 1-2 (en KVAR)
43 |  | Demand power factor for phase 3-4 |  |  |  |  | Factor de potencia de demanda para las fases 3-4
44 |  | Demand KVA for phase 3-4 |  |  |  |  | Demanda de potencia aparente de las fases 3-4 (en KVA)
45 |  | Demand KW for phase 3-4 |  |  |  |  | Demanda de potencia activa de las fases 3-4 (en KW)
46 |  | Demand KVAR for phase 3-4 |  |  |  |  | Demanda de potencia reactiva de las fases 3-4 (en KVAR)
47 |  | Demand power factor for phase 5-6 |  |  |  |  | Factor de potencia de demanda para las fases 5-6
48 |  | Demand KVA for phase 5-6 |  |  |  |  | Demanda de potencia aparente de las fases 5-6 (en KVA)
49 |  | Demand KW for phase 5-6 |  |  |  |  | Demanda de potencia activa de las fases 5-6 (en KW)
50 |  | Demand KVAR for phase 5-6 |  |  |  |  | Demanda de potencia reactiva de las fases 5-6 (en KVAR)
51 |  | Total Demand power factor |  |  |  |  | Factor de potencia de demanda total
52 |  | Total Demand KVA |  |  |  |  | Demanda total de potencia aparente (en KVA)
53 |  | Total Demand KW |  |  |  |  | Demanda total de potencia activa (en KW)
54 |  | Total Demand KVAR |  |  |  |  | Demanda total de potencia reactiva (en KVAR)
Valores de demanda de armónicos de corriente
55 |  | Demand THD current through bushing 1-2 |  |  |  |  | Demanda de armónicos de corriente a través de los terminales 1-2.
56 |  | Demand THD current through bushing 3-4 |  |  |  |  | Demanda de armónicos de corriente a través de los terminales 3-4.
57 |  | Demand THD current through bushing 5-6 |  |  |  |  | Demanda de armónicos de corriente a través de los terminales 5-6.
58 |  | Demand THD ground current |  |  |  |  | Demanda de armónicos de corriente a tierra.
Valores de demanda de armónicos de tensión
59 |  | Demand THD voltage at bushing 1-2 |  |  |  |  | Demanda de armónicos de tensión entre los terminales 1-2.
60 |  | Demand THD voltage at bushing 3-4 |  |  |  |  | Demanda de armónicos de tensión entre los terminales 3-4.
61 |  | Demand THD voltage at bushing 5-6 |  |  |  |  | Demanda de armónicos de tensión entre los terminales 5-6.
Registros acumuladores de desgaste
62 |  | Phase 1-2 % Rated Duty Depleted |  |  |  |  | Porcentaje del desgaste (o capacidad operativa) que ha sido consumido específicamente para las fases 1 y 2.
63 |  | Phase 3-4 % Rated Duty Depleted |  |  |  |  | Porcentaje del desgaste (o capacidad operativa) que ha sido consumido específicamente para las fases 3 y 4.
64 |  | Phase 5-6 % Rated Duty Depleted |  |  |  |  | Porcentaje del desgaste (o capacidad operativa) que ha sido consumido específicamente para las fases 5 y 6.
Valores instantáneos de energía
65 |  | Instantaneous energy through bushing 1-2 |  |  |  |  | Energía instantánea medida entre las terminales 1 y 2 del reconectador.
66 |  | Instantaneous energy through bushing 3-4 |  |  |  |  | Energía instantánea medida entre las terminales 3 y 4 del reconectador.
67 |  | Instantaneous energy through bushing 5-6 |  |  |  |  | Energía instantánea medida entre las terminales 5 y 6 del reconectador.
68 |  | Total Instantaneous energy |  |  |  |  | Sumatoria de la energía instantánea medida a través de todos los terminales. Refleja la energía total que fluye a través del reconectador en ese momento específico.
Voltajes instantáneos entre dos fases de alimentación
69 |  | Instantaneous voltage from bushing 1 to 3 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo entre los terminales 1 y 3
70 |  | Instantaneous voltage from bushing 3 to 5 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo entre los terminales 3 y 5
71 |  | Instantaneous voltage from bushing 5 to 1 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo entre los terminales 5 y 1
Valores de demanda de voltaje fase a fase
72 |  | Demand voltage from bushing 1-2 to 3-4 |  |  |  |  | Demanda en voltaje entre los terminales 1-2 y 3-4
73 |  | Demand voltage from bushing 3-4 to 5-6 |  |  |  |  | Demanda en voltaje entre los terminales 3-4 y 5-6
74 |  | Demand voltage from bushing 5-6 to 1-2 |  |  |  |  | Demanda en voltaje entre los terminales 5-6 y 1-2
Voltaje instantáneo entre una línea y el neutro en el lado de carga
75 |  | Instantaneous voltage at bushing 2 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo en el terminal 2
76 |  | Instantaneous voltage at bushing 4 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo en el terminal 4
77 |  | Instantaneous voltage at bushing 6 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo en el terminal 6
Voltaje instantáneo entre dos líneas en el lado de carga
78 |  | Instantaneous voltage from bushing 2 to 4 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo entre los terminales 2 y 4
79 |  | Instantaneous voltage from bushing 4 to 6 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo entre los terminales 4 y 6
80 |  | Instantaneous voltage from bushing 6 to 2 |  |  |  |  | Voltaje instantáneo entre los terminales 6 y 2
Demanda en voltaje entre una línea y el neutro en el lado de carga
81 |  | Demand voltage at bushing 2 |  |  |  |  | Demanda en voltaje en el terminal 2
82 |  | Demand voltage at bushing 4 |  |  |  |  | Demanda en voltaje en el terminal 4
83 |  | Demand voltage at bushing 6 |  |  |  |  | Demanda en voltaje en el terminal 6
Demanda en voltaje medido entre dos fases en el lado de carga
84 |  | Demand voltage from bushing 2 to 4 |  |  |  |  | Demanda en voltaje entre los terminales 2 y 4
85 |  | Demand voltage from bushing 4 to 6 |  |  |  |  | Demanda en voltaje entre los terminales 4 y 6
86 |  | Demand voltage from bushing 6 to 2 |  |  |  |  | Demanda en voltaje entre los terminales 6 y 2
Frecuencia instantánea de línea
87 |  | Instantaneous line frequency |  |  |  |  | Frecuencia instantánea de línea
Diferencia de voltaje instantánea entre el lado de la fuente y el lado de carga
88 |  | Instantaneous voltage difference bushing 1 and 2 |  |  |  |  | Diferencia de voltaje instantáneo entre los terminales 1 y 2
89 |  | Instantaneous voltage difference bushing 3 and 4 |  |  |  |  | Diferencia de voltaje instantáneo entre los terminales 3 y 4
90 |  | Instantaneous voltage difference bushing 5 and 6 |  |  |  |  | Diferencia de voltaje instantáneo entre los terminales 5 y 6
Diferencia de demanda en voltaje entre el lado de la fuente y el lado de carga
91 |  | Demand voltage difference bushing 1 and 2 |  |  |  |  | Diferencia de demanda en voltaje entre los terminales 1 y 2
92 |  | Demand voltage difference bushing 3 and 4 |  |  |  |  | Diferencia de demanda en voltaje entre los terminales 3 y 4
93 |  | Demand voltage difference bushing 5 and 6 |  |  |  |  | Diferencia de demanda en voltaje entre los terminales 5 y 6
Información más reciente sobre protección por sobrecorriente (OCP)
94 |  | Year of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato del año de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
95 |  | Month of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato del mes de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
96 |  | Day of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato del día de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
97 |  | Hour of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato de la hora de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
98 |  | Minute of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato de los minutos de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
99 |  | Second of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato de los segundos de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
100 |  | Millisecond of most recent OCP event |  |  |  |  | Dato de los milisegundos de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
101 |  | Fault Current A phase from most recent OCP event |  |  |  |  | Corriente de falla en fase A de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
102 |  | Fault Current B phase from most recent OCP event |  |  |  |  | Corriente de falla en fase B de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
103 |  | Fault Current C phase from most recent OCP event |  |  |  |  | Corriente de falla en fase C de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
104 |  | Fault Current Ground from most recent OCP event |  |  |  |  | Corriente de falla de fuga a tierra de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
105 |  | Fault Distance from most recent event |  |  |  |  | Distancia a la falla de la protección por sobrecorriente (OCP) más reciente
106 |  | Tested battery voltage |  |  |  |  | Voltaje de batería en la última protección por sobrecorriente (OCP)
Contadores
Contadores de operaciones de conmutación
0 |  | Number of phase 1-2 Operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de la fase 1-2
1 |  | Number of phase 3-4 Operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de la fase 3-4
2 |  | Number of phase 5-6 Operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de la fase 5-6
Contadores de protección por sobrecorriente
3 |  | Number of phase 1-2 OCP targets |  |  |  |  | Cantidad de detecciones de sobrecorriente (OCP) de las fases 1-2.
4 |  | Number of phase 3-4 OCP targets |  |  |  |  | Cantidad de detecciones de sobrecorriente (OCP) de las fases 3-4.
5 |  | Number of phase 5-6 OCP targets |  |  |  |  | Cantidad de detecciones de sobrecorriente (OCP) de las fases 5-6.
6 |  | Number of ground OCP targets |  |  |  |  | Cantidad de detecciones de sobrecorriente (OCP) por falla a tierra.
7 |  | Number of SGF OCP targets |  |  |  |  | Cantidad de detecciones de sobrecorriente (OCP) por falla a tierra sensible.
8 |  | Number of adapted ground OCP targets |  |  |  |  | Cantidad de detecciones de sobrecorriente (OCP) por falla a tierra adaptada.
Contadores de coordinación de secuencia
9 |  | Number of phase 1-2 sequence coordination operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de coordinación de secuencia realizadas en las fases 1-2
10 |  | Number of phase 3-4 sequence coordination operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de coordinación de secuencia realizadas en las fases 3-4
11 |  | Number of phase 5-6 sequence coordination operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de coordinación de secuencia realizadas en las fases 5-6
12 |  | Number of ground sequence coordination operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de coordinación de secuencia realizadas debido a fallas a tierra
13 |  | Number of SGF sequence coordination operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de coordinación de secuencia realizadas debido a fallas a tierra sensibles
14 |  | Number of adapted ground sequence coordination operations |  |  |  |  | Cantidad de operaciones de coordinación de secuencia realizadas debido a fallas a tierra adaptadas
Cantidad de notificaciones de alarma
15 |  | Number of inactive, unsuppressed & unchanged alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están inactivas, sin silenciar y sin cambios en el sistema.
16 |  | Number of inactive, unsuppressed & changed alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están inactivas, sin silenciar y con cambios en el sistema.
17 |  | Number of inactive, suppressed & unchanged alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están inactivas, silenciadas y sin cambios en el sistema.
18 |  | Number of inactive, suppressed & changed alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están inactivas, silenciadas y con cambios en el sistema.
19 |  | Number of active, unsuppressed & unchanged alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están activas, sin silenciar y sin cambios en el sistema.
20 |  | Number of active, unsuppressed & changed alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están activas, sin silenciar y con cambios en el sistema.
21 |  | Number of active, suppressed & unchanged alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están activas, silenciadas y sin cambios en el sistema.
22 |  | Number of active, suppressed & changed alarms |  |  |  |  | Cantidad de alarmas que están activas, silenciadas y con cambios en el sistema.
Cantidad de registros de perfiles
23 |  | Number of masked profile records |  |  |  |  | Cantidad de registros de registros sin leer
24 |  | Number of unmasked profile records |  |  |  |  | Cantidad de registros de registros leídos
Cantidad de registros de eventos
25 |  | Number of masked event records |  |  |  |  | Cantidad de registros de eventos sin leer
26 |  | Number of unmasked event records |  |  |  |  | Cantidad de registros de eventos leídos
Cantidad de registros de errores
27 |  | Number of masked error event records |  |  |  |  | Cantidad de registros de errores sin leer
28 |  | Number of unmasked error event records |  |  |  |  | Cantidad de registros de errores leídos
Entradas analógicas
0 | 256 | Event Code ID number not initialized |  |  | Código de evento no registrado |  | Evento generado erroneamente: reconectador falló al registrar el evento
1 | 257 | Setting - Clock has been set. Previous time: |  |  | Hora interna actualizada |  | El reloj interno ha sido resincronizado para actualizar hora y fecha
2 | 258 | 3-ph Trip - Fault |  |  | Apertura por sobrecorriente sin bloqueo (por curva TCC) |  | Se ha producido un disparo por sobrecorriente que no produjo un bloqueo. Se permiten recierres a continuación
3 | 259 | 3-ph Trip - Manual or SCADA |  |  | Apertura desde tablero o SCADA sin bloqueo |  | Se ha producido una apertura del interruptor por el panel de control o por el SCADA remoto
4 | 260 | 3-ph Trip - Sensitive Gnd Fault |  |  | Apertura sin bloqueo por fuga a tierra sensible |  | Se ha producido un disparo por protección de fuga a tierra sensible que no produjo un bloqueo. Se permiten recierres a continuación
5 | 261 | 3-ph Trip - Adaptive Gnd Fault |  |  | Apertura sin bloqueo por fuga a tierra adaptativo |  | Se ha producido un disparo por protección de fuga a tierra adaptativo que no produjo un bloqueo. Se permiten recierres a continuación
6 | 262 | 3-ph Trip - Inconsistent switch State Check |  |  | Apertura sin bloqueo con estado inconsistente |  | Acción de APERTURA con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de apertura: afirmativo, microswitch de cierre: afirmativo
7 | 263 | 3-ph Close - Manual or SCADA |  |  | Cierre desde tablero o SCADA |  | Se ha producido un cierre del interruptor por el panel de control o por el SCADA remoto
8 | 264 | 3-ph Close - Close Retry successful |  |  | Cierre exitoso luego de recierre fallido |  | Se ha producido un cierre correcto luego de al menos un recierre fallido
9 | 265 | 3-ph Close - Inconsistent switch State Check |  |  | Cierre con estado inconsistente |  | Acción de CIERRE con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de cierre: afirmativo, microswitch de apertura: afirmativo
10 | 266 | 3-ph Lockout - Over-Current Protection |  |  | Bloqueo por curva de sobrecorriente |  | Se ha producido un disparo por sobrecorriente con bloqueo. No se producirán recierres a continuación
11 | 267 | 3-ph Lockout - Manual or SCADA |  |  | Bloqueo por maniobra local o remota |  | Se ha producido una apertura manual, ya sea por tablero o por SCADA. No se producirán recierres a continuación
12 | 268 | 3-ph Lockout - Non-Reclose |  |  | Bloqueo por desactivación de recierre |  | No se encuentran habilitados los recierres. Luego de la apertura, no se producirán recierres automáticos.
13 | 269 | 3-ph Lockout - High-Current-Lockout |  |  | Bloqueo rápido por corriente alta de fase |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta. No se producirán recierres automáticos hasta un cierre manual o por SCADA
14 | 270 | Failure and Lockout - Close Retry failure. 3-ph Lockout |  |  | Falla de intento de cierre y bloqueo luego de un intento de recierre |  | Ante un intento de recierre, el cierre no fue exitoso según los microswitch de posición del interruptor
15 | 271 | 3-ph Lockout - Yellow Handle |  |  | Apertura y bloqueo por apertura de palanca externa amarilla |  | Indica que se realizó una apertura del interruptor de forma mecánica, accionando la palanca de seguridad externa amarilla (normalmente, a través de una pértiga)
16 | 272 | 3-ph Lockout - Inconsistent switch State Check |  |  | Bloqueo con estado inconsistente |  | Acción de APERTURA y BLOQUEO con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de apertura: afirmativo, microswitch de cierre: afirmativo
17 | 273 | 3-ph Lockout - Sensitive Gnd Fault |  |  | Bloqueo por fuga a tierra sensible |  | Luego de una apertura por protección de fuga a tierra sensible, se bloquea. No se producirán recierres automáticos hasta un cierre manual o por SCADA
18 | 274 | 3-ph Lockout - Low Voltage For Trip and Close |  |  | Bloqueo de cierre automático por bajo voltaje |  | Luego de una apertura, se bloquea al detectar bajo voltaje de línea. No se producirán recierres automáticos
19 | 275 | 3-ph Advance - Phase Sequence Coordination |  |  | Disparo por sobrecorriente no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
20 | 276 | Failure - Trip Failure |  |  | Fallo mecánico de apertura del interruptor |  | El reconectador intentó abrir el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de cierre
21 | 277 | Failure - Close Failure |  |  | Fallo mecánico de cierre del interruptor |  | El reconectador intentó cerrar el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de apertura
22 | 278 | 3-ph Other - Over-Current Protection Reset |  |  | Reinicio de evaluación de protecciones por sobrecorriente debido a la coordinación de secuencia |  | Reinicio de evaluacion de protecciones por sobrecorriente por prevención de disparo en coordinación de secuencia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
23 | 279 | 3-ph Other - Attempt to close was prevented by Hot Line Tag |  |  | Cierre prevenido por marca de "Hot line" |  | Al estar activa la marca de "Hot Line", se previene el cierre ya que la línea se encuentra con presencia humana en TCT (generalmente utilizada para condiciones de trabajo seguras en líneas energizadas).
24 | 280 | 3-ph Target - Fault, Switch Mode |  |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente sin disparo en modo llave |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente sin disparo por modo conmutador no automatico (o modo llave)
25 | 281 | Setting - Switch mode Activated |  |  | Modo llave activado |  | Configuración que permite al reconectador trabajar como llave, sin ninguna protección ni recierre
26 | 282 | Setting - Recloser mode Activated |  |  | Modo estándar reconectador activado |  | Configuración que permite al reconectador trabajar como tal, en contraposición de funcionar solo como llave
27 | 283 | 3-ph Target - Sensitive Gnd Fault |  |  | Determinacion de condiciones disparo por Fuga a Tierra Sensible sin disparo en modo llave |  | Determinacion de condiciones disparo por Fuga a Tierra Sensible sin disparo por modo conmutador no automatico ( o modo llave)
28 | 284 | Other - LS Reset |  |  | Reinicio de secuencia de Esquema de Lazo |  | Se canceló manualmente o caducó la secuencia de Esquema de Lazo (o anillado automático)
29 | 285 | 3-ph Trip - LS Trip |  |  | Apertura por Esquema de Lazo |  | Con modo de Esquema de Lazo (o anillado automático) activo, ante una ausencia de voltaje se realiza la apertura del interuptor luego de esperar el tiempo "TD1"
30 | 286 | 3-ph Close - LS Close |  |  | Cierre por Esquema de Lazo |  | Cierre del interuptor por secuencia de Esquema de Lazo (o anillado automático)
31 | 287 | Other - LS Remote Disable |  |  | Deshabilitación de Esquema de Lazo |  | Deshabilitación de Esquema de Lazo
32 | 288 | Other - LS Auto Reset |  |  | Reinicio automático de secuencia de Esquema de Lazo |  | Reinicio de secuencia de Esquema de Lazo (o anillado automático) ante recuperación de voltaje y esperar el tiempo "TD3"
33 | 289 | 3-ph Close - LS Auto Close On LS Reset |  |  | Cierre automático en ciclo de Esquema de Lazo |  | Recierre por reinicio de secuencia de Esquema de Lazo (o anillado automático): recuperación de voltaje y esperar el tiempo "TD3"
34 | 290 | Other - LS Voltage Loss |  |  | Pérdida de alimentación en ciclo del Esquema de Lazo |  | Esta pérdida de voltaje no es un cierre ni apertura. Si hay una operación asociada consecuentemente, se registra como cierre o disparo en ciclo de Seccionalizacion de Lazo
35 | 291 | Other - LS Voltage Restored |  |  | Recuperación de alimentación en ciclo del Esquema de Lazo |  | Esta recuperacion de voltaje no es un cierre. Si hay un cierre asociado consecuentemente, se registra como cierre automático en ciclo de Seccionalizacion de Lazo
36 | 292 | 3-ph Trip - Phase Fault |  |  | Disparo por sobrecorriente |  | Apertura del interruptor por sobrecorriente según curva TCC
37 | 293 | 3-ph Trip - Gnd Fault |  |  | Disparo por fuga a tierra |  | Apertura del interruptor por fuga a tierra según curva TCC
38 | 294 | 3-ph Trip - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
39 | 295 | 3-ph Trip - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra |  | Disparo instantáneo por sobrecorriente al detectar una corriente en modo común en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta
40 | 296 | 3-ph Trip - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido por sobrecorriente de umbral bajo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC)
41 | 297 | Setting - Normal Protection Profile has changed |  |  | Perfil Grupo 1 de protecciones modificado (normal) |  | La configuración del perfil Grupo 1 de protecciones ha sido modificado (normal)
42 | 298 | Setting - Alt 1 Protection Profile has changed |  |  | Perfil Grupo 2 de protecciones modificado (alternativo 1) |  | La configuración del perfil Grupo 2 de protecciones ha sido modificado (alternativo 1)
43 | 299 | Setting - Alt 2 Protection Profile has changed |  |  | Perfil Grupo 3 de protecciones modificado (alternativo 2) |  | La configuración del perfil Grupo 3 de protecciones ha sido modificado (alternativo 2)
44 | 300 | Setting - Alt 3 Protection Profile has changed |  |  | Perfil Grupo 4 de protecciones modificado (alternativo 3) |  | La configuración del perfil Grupo 4 de protecciones ha sido modificado (alternativo 3)
45 | 301 | Setting - TCC's have changed |  |  | Curvas de proteccion de relación tiempo/corriente (TCC) modificadas |  | La configuración de las curvas de proteccion de relación tiempo/corriente (TCC) han sido modificadas
46 | 302 | 3-ph Trip - Under or Over Voltage |  |  | Disparo por protección de voltaje |  | Disparo a causa de subvoltaje o sobrevoltaje
47 | 303 | 3-ph Trip - Under or Over Frequency |  |  | Disparo por protección de frecuencia |  | Disparo a causa de subfrecuencia o sobrefrecuencia
48 | 304 | 3-ph Close - Voltage-and-Frequency Auto-restore |  |  | Recierre por voltaje/frecuencia |  | Recierre a causa de mejora de condiciones de relación de voltaje y frecuencia
49 | 305 | PhB Trip - Manual or SCADA |  |  | Apertura de fase B desde tablero o SCADA sin bloqueo |  | Se ha producido una apertura del interruptor de fase B por el panel de control o por el SCADA remoto
50 | 306 | PhB Close - Manual or SCADA |  |  | Cierre de fase B desde tablero o SCADA |  | Se ha producido un cierre del interruptor de fase B por el panel de control o por el SCADA remoto
51 | 307 | PhB Close - Close Retry successful |  |  | Cierre de fase B exitoso luego de recierre fallido |  | Se ha producido un cierre correcto del interruptor de fase B luego de al menos un recierre fallido
52 | 308 | PhB Close - Inconsistent switch State Check |  |  | Cierre de fase B con estado inconsistente |  | Acción de CIERRE con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de cierre: afirmativo, microswitch de apertura: afirmativo
53 | 309 | PhB Lockout - Over-Current Protection |  |  | Bloqueo de fase B por sobrecorriente (por curva TCC) |  | Se ha producido un bloqueo por sobrecorriente. No se producirán recierres a continuación
54 | 310 | PhB Lockout - Manual or SCADA |  |  | Bloqueo de fase B por maniobra desde tablero o SCADA |  | Se ha producido una apertura manual, ya sea por tablero o por SCADA. No se producirán recierres a continuación
55 | 311 | PhB Lockout - Non-Reclose |  |  | Bloqueo de fase B por desactivación de recierre |  | No se encuentran habilitados los recierres. Luego de la apertura, no se producirán recierres automáticos.
56 | 312 | PhB Lockout - High-Current-Lockout |  |  | Disparo rápido y bloqueo de fase B por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
57 | 313 | PhB Failure and Lockout - Close Retry failure |  |  | Falla de intento de cierre de fase B y bloqueo luego de un intento de recierre |  | Ante un intento de recierre, el cierre no fue exitoso según los microswitch de posición del interruptor
58 | 314 | PhB Lockout - Yellow Handle |  |  | Bloqueo de fase B por apertura desde palanca externa amarilla |  | Indica que se realizó una apertura del interruptor de forma mecánica, accionando la palanca de seguridad externa amarilla (normalmente, a través de una pértiga)
59 | 315 | PhB Lockout - Inconsistent switch State Check |  |  | Bloqueo de fase B con estado inconsistente |  | Acción de APERTURA y BLOQUEO con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de apertura: afirmativo, microswitch de cierre: afirmativo
60 | 316 | PhB Advance - Phase Sequence Coordination |  |  | Disparo por sobrecorriente de fase B no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
61 | 317 | PhB Failure - Trip Failure |  |  | Fallo mecánico de apertura de fase B |  | El reconectador intentó abrir el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de cierre
62 | 318 | PhB Failure - Close Failure |  |  | Fallo mecánico de cierre de fase B |  | El reconectador intentó cerrar el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de apertura
63 | 319 | PhB Other - Over-Current Protection Reset |  |  | Reinicio de evaluación de protecciones por sobrecorriente de fase B debido a la coordinación de secuencia |  | Reinicio de evaluacion de protecciones por sobrecorriente por prevención de disparo en coordinación de secuencia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
64 | 320 | PhB Other - Attempt to close was prevented by Hot Line Tag |  |  | Cierre de fase B prevenido por marca de "Hot line" |  | Al estar activa la marca de "Hot Line", se previene el cierre ya que la línea se encuentra con presencia humana en TCT (generalmente utilizada para condiciones de trabajo seguras en líneas energizadas).
65 | 321 | PhB Target - Fault, Switch Mode |  |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente en fase B sin disparo en modo llave |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente sin disparo por modo conmutador no automatico (o modo llave)
66 | 322 | PhB Trip - Phase Fault |  |  | Apertura de fase B por sobrecorriente |  | Apertura del interruptor de fase B por sobrecorriente según TCC
67 | 323 | PhB Trip - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
68 | 324 | PhB Trip - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral bajo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC)
69 | 325 | PhC Trip - Manual or SCADA |  |  | Apertura de fase C desde tablero o SCADA sin bloqueo |  | Se ha producido una apertura del interruptor de fase C por el panel de control o por el SCADA remoto
70 | 326 | PhC Close - Manual or SCADA |  |  | Cierre de fase C desde tablero o SCADA |  | Se ha producido un cierre del interruptor de fase C por el panel de control o por el SCADA remoto
71 | 327 | PhC Close - Close Retry successful |  |  | Cierre de fase C exitoso luego de recierre fallido |  | Se ha producido un cierre correcto del interruptor de fase C luego de al menos un recierre fallido
72 | 328 | PhC Close - Inconsistent switch State Check |  |  | Cierre de fase C con estado inconsistente |  | Acción de CIERRE con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de cierre: afirmativo, microswitch de apertura: afirmativo
73 | 329 | PhC Lockout - Over-Current Protection |  |  | Bloqueo de fase C por sobrecorriente (por curva TCC) |  | Se ha producido un bloqueo por sobrecorriente. No se producirán recierres a continuación
74 | 330 | PhC Lockout - Manual or SCADA |  |  | Bloqueo de fase C por maniobra desde tablero o SCADA |  | Se ha producido una apertura manual, ya sea por tablero o por SCADA. No se producirán recierres a continuación
75 | 331 | PhC Lockout - Non-Reclose |  |  | Bloqueo de fase C por desactivación de recierre |  | No se encuentran habilitados los recierres. Luego de la apertura, no se producirán recierres automáticos.
76 | 332 | PhC Lockout - High-Current-Lockout |  |  | Disparo rápido y bloqueo de fase C por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
77 | 333 | PhC Failure and Lockout - Close Retry failure |  |  | Falla de intento de cierre de fase C y bloqueo luego de un intento de recierre |  | Ante un intento de recierre, el cierre no fue exitoso según los microswitch de posición del interruptor
78 | 334 | PhC Lockout - Yellow Handle |  |  | Bloqueo de fase C por apertura desde palanca externa amarilla |  | Indica que se realizó una apertura del interruptor de forma mecánica, accionando la palanca de seguridad externa amarilla (normalmente, a través de una pértiga)
79 | 335 | PhC Lockout - Inconsistent switch State Check |  |  | Bloqueo de fase C con estado inconsistente |  | Acción de APERTURA y BLOQUEO con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de apertura: afirmativo, microswitch de cierre: afirmativo
80 | 336 | PhC Advance - Phase Sequence Coordination |  |  | Disparo por sobrecorriente de fase C no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
81 | 337 | PhC Failure - Trip Failure |  |  | Fallo mecánico de apertura de fase C |  | El reconectador intentó abrir el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de cierre
82 | 338 | PhC Failure - Close Failure |  |  | Fallo mecánico de cierre de fase C |  | El reconectador intentó cerrar el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de apertura
83 | 339 | PhC Other - Over-Current Protection Reset |  |  | Reinicio de evaluación de protecciones por sobrecorriente de fase C debido a la coordinación de secuencia |  | Reinicio de evaluacion de protecciones por sobrecorriente por prevención de disparo en coordinación de secuencia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
84 | 340 | PhC Other - Attempt to close was prevented by Hot Line Tag |  |  | Cierre de fase C prevenido por marca de "Hot line" |  | Al estar activa la marca de "Hot Line", se previene el cierre ya que la línea se encuentra con presencia humana en TCT (generalmente utilizada para condiciones de trabajo seguras en líneas energizadas).
85 | 341 | PhC Target - Fault, Switch Mode |  |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente en fase C sin disparo en modo llave |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente sin disparo por modo conmutador no automatico (o modo llave)
86 | 342 | PhC Trip - Phase Fault |  |  | Apertura de fase C por sobrecorriente |  | Apertura del interruptor de fase C por sobrecorriente según TCC
87 | 343 | PhC Trip - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
88 | 344 | PhC Trip - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral bajo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC)
89 | 345 | PhC Trip - Manual or SCADA |  |  | Apertura de fase C desde tablero o SCADA sin bloqueo |  | Se ha producido una apertura del interruptor de fase C por el panel de control o por el SCADA remoto
90 | 346 | PhC Close - Manual or SCADA |  |  | Cierre de fase C desde tablero o SCADA |  | Se ha producido un cierre del interruptor de fase C por el panel de control o por el SCADA remoto
91 | 347 | 3-ph Lockout - Manual or SCADA |  |  | Bloqueo en apertura de las 3 fases desde tablero o SCADA |  | Bloqueo en apertura de las 3 fases independientes en conjunto simultaneamente
92 | 348 | Target - Gnd Fault, Switch Mode |  |  | Determinacion de condiciones disparo por Fuga a Tierra sin disparo |  | Determinacion de condiciones disparo por Fuga a Tierra sin disparo por modo conmutador no automatico
93 | 349 | PhA Advance - Gnd Sequence Coordination |  |  | Disparo de fase A por fuga a tierra no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
94 | 350 | PhB Advance - Gnd Sequence Coordination |  |  | Disparo de fase B por fuga a tierra no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
95 | 351 | PhC Advance - Gnd Sequence Coordination |  |  | Disparo de fase C por fuga a tierra no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
96 | 352 | PhA Lockout - Triple-Single 3-ph lockout mode |  |  | Bloqueo de la fase A |  | Fase A en bloqueo en modo de bloqueo individual por fase. No se producirán recierres automáticos hasta cierre por tablero o SCADA
97 | 353 | PhB Lockout - Triple-Single 3-ph lockout mode |  |  | Bloqueo de la fase B |  | Fase B en bloqueo en modo de bloqueo individual por fase. No se producirán recierres automáticos hasta cierre por tablero o SCADA
98 | 354 | PhC Lockout - Triple-Single 3-ph lockout mode |  |  | Bloqueo de la fase C |  | Fase C en bloqueo en modo de bloqueo individual por fase. No se producirán recierres automáticos hasta cierre por tablero o SCADA
99 | 355 | PhA Trip - Triple-Single 3-ph lockout mode |  |  | Disparo de la fase A por sobrecorriente |  | Disparo sin bloqueo de la fase A en modo de protección individual por fase.
100 | 356 | PhB Trip - Triple-Single 3-ph lockout mode |  |  | Disparo de la fase B por sobrecorriente |  | Disparo sin bloqueo de la fase B en modo de protección individual por fase.
101 | 357 | PhC Trip - Triple-Single 3-ph lockout mode |  |  | Disparo de la fase C por sobrecorriente |  | Disparo sin bloqueo de la fase C en modo de protección individual por fase.
102 | 358 | PhA Trip - Gnd Fault |  |  | Disparo de fase A por fuga a tierra (por curva TCC) |  | Con modo de disparos rápidos de corriente mínima y máxima, se produce disparo por fuga a tierra según TCC en fase A
103 | 359 | PhB Trip - Gnd Fault |  |  | Disparo de fase B por fuga a tierra (por curva TCC) |  | Con modo de disparos rápidos de corriente mínima y máxima, se produce disparo por fuga a tierra según TCC en fase B
104 | 360 | PhC Trip - Gnd Fault |  |  | Disparo de fase C por fuga a tierra (por curva TCC) |  | Con modo de disparos rápidos de corriente mínima y máxima, se produce disparo por fuga a tierra según TCC en fase C
105 | 361 | PhA Trip - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta
106 | 362 | PhB Trip - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta
107 | 363 | PhC Trip - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta
108 | 364 | PhA Failure - Trip Failure. Current with open interrupter |  |  | Falla de apertura de fase A. Corriente con interruptor abierto |  | El interruptor realiza la apertura, pero los sensores de corriente detectan corriente no nula
109 | 365 | PhB Failure - Trip Failure. Current with open interrupter |  |  | Falla de apertura de fase B. Corriente con interruptor abierto |  | El interruptor realiza la apertura, pero los sensores de corriente detectan corriente no nula
110 | 366 | PhC Failure - Trip Failure. Current with open interrupter |  |  | Falla de apertura de fase C. Corriente con interruptor abierto |  | El interruptor realiza la apertura, pero los sensores de corriente detectan corriente no nula
111 | 367 | 3-ph Advance - Gnd Sequence Coordination |  |  | Disparo por fuga a tierra no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
112 | 368 | PhA Trip - Manual or SCADA |  |  | Apertura de fase A desde tablero o SCADA sin bloqueo |  | Se ha producido una apertura del interruptor de fase A por el panel de control o por el SCADA remoto
113 | 369 | PhA Close - Manual or SCADA |  |  | Cierre de fase A desde tablero o SCADA |  | Se ha producido un cierre del interruptor de fase A por el panel de control o por el SCADA remoto
114 | 370 | PhA Close - Close Retry successful |  |  | Cierre de fase A exitoso luego de recierre fallido |  | Se ha producido un cierre correcto del interruptor de fase A luego de al menos un recierre fallido
115 | 371 | PhA Close - Inconsistent switch State Check |  |  | Cierre de fase A con estado inconsistente |  | Acción de CIERRE con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de cierre: afirmativo, microswitch de apertura: afirmativo
116 | 372 | PhA Lockout - Over-Current Protection |  |  | Bloqueo de fase A por sobrecorriente (por curva TCC) |  | Se ha producido un bloqueo por sobrecorriente. No se producirán recierres a continuación
117 | 373 | PhA Lockout - Manual or SCADA |  |  | Bloqueo de fase A por maniobra desde tablero o SCADA |  | Se ha producido una apertura manual, ya sea por tablero o por SCADA. No se producirán recierres a continuación
118 | 374 | PhA Lockout - Non-Reclose |  |  | Bloqueo de fase A por desactivación de recierre |  | No se encuentran habilitados los recierres. Luego de la apertura, no se producirán recierres automáticos.
119 | 375 | PhA Lockout - High-Current-Lockout |  |  | Disparo rápido y bloqueo de fase A por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
120 | 376 | PhA Failure and Lockout - Close Retry failure |  |  | Falla de intento de cierre de fase A y bloqueo luego de un intento de recierre |  | Ante un intento de recierre, el cierre no fue exitoso según los microswitch de posición del interruptor
121 | 377 | PhA Lockout - Yellow Handle |  |  | Bloqueo de fase A por apertura desde palanca externa amarilla |  | Indica que se realizó una apertura del interruptor de forma mecánica, accionando la palanca de seguridad externa amarilla (normalmente, a través de una pértiga)
122 | 378 | PhA Lockout - Inconsistent switch State Check |  |  | Bloqueo de fase A con estado inconsistente |  | Acción de APERTURA y BLOQUEO con microswitch de posición en estado contradictorio. Microswitch de apertura: afirmativo, microswitch de cierre: afirmativo
123 | 379 | PhA Advance - Phase Sequence Coordination |  |  | Disparo por sobrecorriente de fase A no efectuado por coordinación de secuencia |  | Al estar activa la coordinación de protecciones, se evitó la apertura ante una falla suficiente para disparo por curva propia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
124 | 380 | PhA Failure - Trip Failure |  |  | Fallo mecánico de apertura de fase A |  | El reconectador intentó abrir el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de cierre
125 | 381 | PhA Failure - Close Failure |  |  | Fallo mecánico de cierre de fase A |  | El reconectador intentó cerrar el interruptor pero no fue exitoso. El mecanismo está dañado y permanece en estado de apertura
126 | 382 | PhA Other - Over-Current Protection Reset |  |  | Reinicio de evaluación de protecciones por sobrecorriente de fase A debido a la coordinación de secuencia |  | Reinicio de evaluacion de protecciones por sobrecorriente por prevención de disparo en coordinación de secuencia, ya que debería ser detectada por un reconectador aguas abajo
127 | 383 | PhA Other - Attempt to close was prevented by Hot Line Tag |  |  | Cierre de fase A prevenido por marca de "Hot line" |  | Al estar activa la marca de "Hot Line", se previene el cierre ya que la línea se encuentra con presencia humana en TCT (generalmente utilizada para condiciones de trabajo seguras en líneas energizadas).
128 | 384 | PhA Target - Fault, Switch Mode |  |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente en fase A sin disparo en modo llave |  | Determinacion de condiciones disparo por sobrecorriente sin disparo por modo conmutador no automatico (o modo llave)
129 | 385 | PhA Trip - Phase Fault |  |  | Apertura de fase A por sobrecorriente |  | Apertura del interruptor de fase A por sobrecorriente según TCC
130 | 386 | PhA Trip - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral alto |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta
131 | 387 | PhA Trip - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral bajo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC)
132 | 388 | 3-ph Trip&Lockout - Phase Fault |  |  | Disparo y bloqueo por sobrecorriente (Curva TCC) |  | El reconectador realizó apertura y quedará bloqueado por protección de sobrecorriente (curva TCC)
133 | 389 | 3-ph Trip&Lockout - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido por sobrecorriente de umbral bajo con bloqueo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC), con bloqueo
134 | 390 | 3-ph Trip&Lockout - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido por sobrecorriente de umbral alto con bloqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta con bloqueo
135 | 391 | PhA Trip&Lockout - Phase Fault |  |  | Disparo y bloqueo de fase A por sobrecorriente (Curva TCC) |  | El reconectador realizó apertura y quedará bloqueado por protección de sobrecorriente (curva TCC)
136 | 392 | PhA Trip&Lockout - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral bajo con bloqueo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC), con bloqueo
137 | 393 | PhA Trip&Lockout - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral alto con bloqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
138 | 394 | PhA Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo de fase A por fuga a tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
139 | 395 | PhA Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
140 | 396 | PhB Trip&Lockout - Phase Fault |  |  | Disparo y bloqueo de fase B por sobrecorriente (Curva TCC) |  | El reconectador realizó apertura y quedará bloqueado por protección de sobrecorriente (curva TCC)
141 | 397 | PhB Trip&Lockout - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral bajo con bloqueo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC), con bloqueo
142 | 398 | PhB Trip&Lockout - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral alto con bloqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
143 | 399 | PhB Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo de fase B por fuga a tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
144 | 400 | PhB Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
145 | 401 | PhC Trip&Lockout - Phase Fault |  |  | Disparo y bloqueo de fase C por sobrecorriente (Curva TCC) |  | El reconectador realizó apertura y quedará bloqueado por protección de sobrecorriente (curva TCC)
146 | 402 | PhC Trip&Lockout - Low-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral bajo con bloqueo |  | Disparo por sobrecorriente al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Baja según emporizado rapido (más rápido que curva TCC), con bloqueo
147 | 403 | PhC Trip&Lockout - High-Current-Trip Phase Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral alto con bloqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una corriente de fase mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
148 | 404 | PhC Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo de fase C por fuga a tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
149 | 405 | PhC Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
150 | 406 | 3-ph Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo por fuga a tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
151 | 407 | 3-ph Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
152 | 408 | 3-ph Trip&Lockout - Sensitive Gnd Fault |  |  | Disparo y bloqueo por fuga a tierra sensible |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra sensible
153 | 409 | Other - CPU power-up reset |  |  | Reinicio de CPU (Relé) por reenergización |  | Se ha producido un reinicio del CPU del equipo por un corte y reestablecimiento de la energía del mismo.
154 | 410 | PhA Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo de fase A por fuga a tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
155 | 411 | PhA Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase A por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
156 | 412 | PhB Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo de fase B por fuga a tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
157 | 413 | PhB Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase B por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
158 | 414 | PhC Trip&Lockout - Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo de fase C por fuga C tierra por TCC |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra según TCC
159 | 415 | PhC Trip&Lockout - High-Current-Trip Gnd Fault |  |  | Disparo rápido de fase C por sobrecorriente de umbral alto en fuga a tierra con boqueo |  | Disparo instantáneo al detectar una sobrecorriente en fuga a tierra mayor al umbral de Corriente Alta, con bloqueo
160 | 416 | Other - Fault Location - Distance from sensors,FAULT_LOC,0 |  |  | Distancia de falla localizada con sensores |  | Distancia de falla localizada con sensores
161 | 417 | 3-ph Trip - Directional Sensitive Gnd Fault |  |  | Disparo por fuga a tierra sensible direccional |  | Disparo por proteccion de fuga a tierra sensible direccional. Esto permite sensibilidades distintas en las dos curvas para cada sentido de circulacion de la corriente
162 | 418 | 3-ph Trip&Lockout - Directional Sensitive Gnd Fault |  |  | Disparo con bloqueo por fuga a tierra sensible direccional |  | Disparo y bloqueo por proteccion de fuga a tierra sensible direccional. Esto permite sensibilidades distintas en las dos curvas para cada sentido de circulacion de la corriente
163 | 419 | 3-ph Target - Directional Sensitive Gnd Fault |  |  | Deteccion de fallo por fuga a tierra sensible direccional sin disparo |  | Deteccion sin disparo por proteccion de fuga a tierra sensible direccional. Esto permite sensibilidades distintas en las dos curvas para cada sentido de circulacion de la corriente
164 | 420 | PhA Lockout - Triple-Single Dynamic Phase Lockout |  |  | Bolqueo de todas las fases por bloqueo en fase A |  | En interruptores de fase independiente, configurado el modo dinámico, ante un bloqueo de fase A, se bloquearán las tres fases
165 | 421 | PhB Lockout - Triple-Single Dynamic Phase Lockout |  |  | Bolqueo de todas las fases por bloqueo en fase B |  | En interruptores de fase independiente, configurado el modo dinámico, ante un bloqueo de fase B, se bloquearán las tres fases
166 | 422 | PhC Lockout - Triple-Single Dynamic Phase Lockout |  |  | Bolqueo de todas las fases por bloqueo en fase C |  | En interruptores de fase independiente, configurado el modo dinámico, ante un bloqueo de fase C, se bloquearán las tres fases
32765 | 32765 | No specific Event Code ID determined |  |  | Codigo de evento no determinado |  | Codigo de evento no determinado
32766 | 32766 | Determined that no specific event for this control operation exists |  |  | Evento sin referencia para esta operación |  | Evento sin referencia para esta operación

## Cooper Form 6
Database ID | Conditions when set (=1) | Conditions when clear (=0) | Nombre (para estado 1) | Nombre (para estado 0) | Descripción (explicación para caja de texto) | Configuración por defecto (marcar con una x)
BINARY IMPUT
General